공중이용시설 공기질측정 결과보고

※개    요

▣ 일    자 : 2018. 6. 1, 2018. 7 .3 ~ 7. 5

▣ 장    소 : 지하 2층 주차장외 8개소

▣ 대    상 : 유지기준 , 권고기준 및 공중이용시설 관리대상 지역

▣ 내    용 :『다중이용시설등의 실내공기질관리법』제12조,제13조 및 동법 시행규칙 제11조, 제12조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여 측정한 결과보고임

※측정결과

▣ 주차장 공기질

구분	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유 지기준	미세먼지	180㎍/㎥ 이하	1지점	82.9	09:10~15:10	중량법	적합
			2지점	75.5	09:10~15:10		적합
	이산화탄소	1000ppm 이하	1지점	655.6	16:00~17:00	비분산적외선법	적합
			2지점	653.0	17:20~18:20		적합
	폼알데하이드	100㎍/㎥ 이하	1지점	10.5	16:00~17:00	HPLC법	적합
			2지점	12.9	17:20~18:20		적합
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	0.6	16:00~17:00	비분산적외선법	적합
			2지점	0.6	17:20~18:20		적합
권고기준	이산화 질소	0.3 ppm 이하	1지점	0.015	16:00~17:00	화학발광법	적합
			2지점	0.018	17:20~18:20		적합
	라돈	148Bq/㎥이하	1지점	33.3	5/24 09:10~	연속모니터측정법	적합
			2지점	44.4	5/26 09:10~		적합
	총 휘발성 유기화합물	1000ug/㎥ 이하	1지점	105.1	16:00~17:00	고체흡착열탈착법	적합
			2지점	208.6	17:20~18:20		적합

▣ 공중이용시설 공기질

검사항목	허용기준	측정지점	결사결과	판 정
미세먼지 (PM-10)	150㎍/㎥	1층 유아체능단 상어반	75.7㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 씩씩반	76.0㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 악어반	76.5㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	76.2㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	70.6㎍/㎥	적합
		1층 대체육관	82.0㎍/㎥	적합
		지하3층 청소직원실	70.1㎍/㎥	적합
		지하1층 댄싱홀	70.6㎍/㎥	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120㎍/㎥	1층 유아체능단 상어반	13.4㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 씩씩반	13.4㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 악어반	13.4㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	13.4㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	13.4㎍/㎥	적합
		1층 대체육관	13.4㎍/㎥	적합
		지하3층 청소직원실	13.4㎍/㎥	적합
		지하1층 댄싱홀	13.4㎍/㎥	적합
일산화탄소 (CO)	10ppm	1층 유아체능단 상어반	0.6ppm	적합
		1층 유아체능단 씩씩반	0.6ppm	적합
		1층 유아체능단 악어반	0.6ppm	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	0.6ppm	적합
		지하1층 볼링장	0.5ppm	적합
		1층 대체육관	0.8ppm	적합
		지하3층 청소직원실	0.5ppm	적합
		지하1층 댄싱홀	0.6ppm	적합
이산화탄소 (CO2)	1000ppm	1층 유아체능단 상어반	656.0ppm	적합
		1층 유아체능단 씩씩반	660.0ppm	적합
		1층 유아체능단 악어반	659.0ppm	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	664.0ppm	적합
		지하1층 볼링장	622.0ppm	적합
		1층 대체육관	740.0ppm	적합
		1층 대체육관	590.0ppm	적합
		지하1층 댄싱홀	637.0ppm	적합

▣ 공중이용시설 공기질

검사항목	허용기준	측정지점	결사결과	판 정
라돈 (Radon)	148 Bq/㎥	1층 유아체능단 씩씩반	22.2Bq/㎥	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	25.9Bq/㎥	적합
		1층 유아체능단 상어반	25.9Bq/㎥	적합
		1층 유아체능단 악어반	22.2Bq/㎥	적합