공중이용시설 공기질측정 결과보고

※개    요

▣ 일    자 : 2019. 5. 29.

▣ 장    소 : 지하 2층 주차장외 8개소

▣ 대    상 : 유지기준  공중이용시설 관리대상 지역

▣ 내    용 :『다중이용시설등의 실내공기질관리법』제12조,제13조 및 동법 시행규칙 제11조, 제12조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여 측정한 결과보고임

※측정결과

▣ 주차장 공기질

구분	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유 지기준	미세먼지	180㎍/㎥ 이하	1지점	66.8	08:17~14:17	중량법	적합
			2지점	64.0	08:23~14:23		적합
	이산화탄소	1000ppm 이하	1지점	613.4	14:01~15:01	비분산적외선법	적합
			2지점	612.8	15:23~16:23		적합
	폼알데하이드	100㎍/㎥ 이하	1지점	27.8	13:47~14:48	HPLC법	적합
			2지점	27.7	15:09~16:10		적합
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	1.9	14:00~15:00	비분산적외선법	적합
			2지점	1.6	15:20~16:20		적합
권고기준	이산화 질소	0.3 ppm 이하	1지점	해당없음	해당없음	화학발광법
			2지점	해당없음	해당없음
	라돈	148Bq/㎥이하	1지점	해당없음	해당없음	연속모니터측정법
			2지점	해당없음	해당없음
	총 휘발성 유기화합물	1000ug/㎥ 이하	1지점	해당없음	해당없음	고체흡착열탈착법
			2지점	해당없음	해당없음0

▣ 공중이용시설 공기질

검사항목	허용기준	측정지점	결사결과	판 정
미세먼지 (PM-10)	150㎍/㎥	1층 유아체능단 씩씩반	14.4㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	13.8㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 악어반	14.1㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 상어반	21.4㎍/㎥	적합
		지하1층 태권도장	26.8㎍/㎥	적합
		지하1층 골프장	35.1㎍/㎥	적합
		지하2층 빙상장	14.4㎍/㎥	적합
		별관동 2층 헬스장	27.9㎍/㎥	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120㎍/㎥	1층 유아체능단 씩씩반	26.8㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	13.4㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 악어반	26.8㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단 상어반	26.8㎍/㎥	적합
		지하1층 태권도장	13.4㎍/㎥	적합
		지하1층 골프장	13.4㎍/㎥	적합
		지하2층 빙상장	26.8㎍/㎥	적합
		별관동 2층 헬스장	26.8㎍/㎥	적합
일산화탄소 (CO)	10ppm	1층 유아체능단 씩씩반	0.7ppm	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	0.6ppm	적합
		1층 유아체능단 악어반	0.6ppm	적합
		1층 유아체능단 상어반	0.8ppm	적합
		지하1층 태권도장	0.8ppm	적합
		지하1층 골프장	1.0ppm	적합
		지하2층 빙상장	1.7ppm	적합
		별관동 2층 헬스장	0.9ppm	적합
이산화탄소 (CO2)	1000ppm	1층 유아체능단 씩씩반	707.0ppm	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	787.0ppm	적합
		1층 유아체능단 악어반	744.0ppm	적합
		1층 유아체능단 상어반	905.0ppm	적합
		지하1층 태권도장	916.00ppm	적합
		지하1층 골프장	941.0ppm	적합
		지하2층 빙상장	881.0ppm	적합
		별관동 2층 헬스장	964.0ppm	적합

▣ 공중이용시설 공기질

검사항목	허용기준	측정지점	결사결과	판 정
라돈 (Radon)	148 Bq/㎥	1층 유아체능단 씩씩반	29.6Bq/㎥	적합
		1층 유아체능단 튼튼반	33.3Bq/㎥	적합
		1층 유아체능단 악어반	29.6Bq/㎥	적합
		1층 유아체능단 상어반	29.6Bq/㎥	적합