다중이용시설 공기질측정 결과보고

※개    요

▣ 일    자 : 2021. 5. 3.

▣ 장    소 : 지하 2층 주차장외 9개소

▣ 대    상 : 유지기준, 다중이용시설 관리대상 지역

▣ 내    용 :『다중이용시설등의 실내공기질관리법』제12조,제13조 및 동법 시행규칙 제11조, 제12조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여 측정한 결과보고임

※측정결과

▣ 주차장 공기질

구분	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유 지기준	미세먼지	180㎍/㎥ 이하	1지점	19.9	5/3 10:00~	중량법	적합
			2지점	15.0	5/4 10:14~		적합
	이산화탄소	1000ppm 이하	1지점	569	10:28~11:28	비분산적외선법	적합
			2지점	581	12:00~13:00		적합
	폼알데하이드	100㎍/㎥ 이하	1지점	6.0	10:02~13:06	HPLC법	적합
			2지점	9.2	12:05~13:06		적합
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	1.3	10:45~11:45	비분산적외선법	적합
			2지점	2.3	12:05~13:05		적합

▣ 공중이용시설 공기질

검사항목	허용기준	측정지점	결사결과	판 정
미세먼지 (PM-10)	200㎍/㎥	지하2층 빙상장	17.0㎍/㎥	적합
		지하1층 댄싱홀	16.0㎍/㎥	적합
		별관 2층 헬스장	18.0㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	16.0㎍/㎥	적합
		지하1층 골프연습장	15.0㎍/㎥	적합
		1층 수영장	18.0㎍/㎥	적합
		1층 체육관	14.0㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단	15.0㎍/㎥	적합
폼알데하이드 (HCHO)	100㎍/㎥	지하2층 빙상장	13.4㎍/㎥	적합
		지하1층 댄싱홀	13.4㎍/㎥	적합
		별관 2층 헬스장	13.4㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	13.4㎍/㎥	적합
		지하1층 골프연습장	13.4㎍/㎥	적합
		1층 수영장	13.4㎍/㎥	적합
		1층 체육관	13.4㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단	13.4㎍/㎥	적합
일산화탄소 (CO)	10ppm	지하2층 빙상장	0.6ppm	적합
		지하1층 댄싱홀	0.6ppm	적합
		별관 2층 헬스장	0.5ppm	적합
		지하1층 볼링장	0.7ppm	적합
		지하1층 골프연습장	0.6ppm	적합
		1층 수영장	0.7pm	적합
		1층 체육관	0.5ppm	적합
		1층 유아체능단	0.5ppm	적합
이산화탄소 (CO2)	1000ppm	지하2층 빙상장	523ppm	적합
		지하1층 댄싱홀	538ppm	적합
		별관 2층 헬스장	440ppm	적합
		지하1층 볼링장	452ppm	적합
		지하1층 골프연습장	586ppm	적합
		1층 수영장	527ppm	적합
		1층 체육관	452ppm	적합
		1층 유아체능단	515ppm	적합