2025년도 과천시민회관 실내공기질측정 결과보고

Ⅰ 과업 개요

1. 과업의 목적

본 과업은 「실내공기질 관리법[법률 제 19720호, 시행 2024. 3.             15. 」에 의거하여 전 연령층이 많이 이용하는 시민회관을 대상으로          실내환경 오염물질을 측정하여 시민 건강보호와 환경상 위해를 사전          예방하고, 쾌적한 환경 유지를 목적으로 실내공기질 측정을 한다.

2. 과업의 근거

「실내공기질관리법」제5조, 제6조, 제12조, 동법 시행규칙 제3조, 제4조

3. 과업의 내용

1) 측정 대상: 실내공기질 관리법 제3조(적용대상)에 따른 시설

[실내주차장 및 실내체육시설]

2) 측정 일자: 2025. 5. 28.(수)

3) 내용

「실내공기질관리법」제5조, 제6조, 제12조, 동법 시행규칙 제3조, 제4   조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여   측정한 결과보고임.

Ⅱ 측정결과

1. 실내주차장 공기질 측정 결과

	측정항목	기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유지기준	미세먼지	180㎍/㎥	1층 주차장	18.5	5/28 12:10	중량법	적합
		이하	B1층 주차장	16.4	~ 5/29 12:14		적합
	이산화탄소	1,000ppm	1층 주차장	678	12:22~13:22	비분산적외선법	적합
		이하	B1층 주차장	480	13:33~14:33		적합
	폼알데하이드	70㎍/㎥	1층 주차장	7.1	12:20~13:20	HPLC법	적합
		이하	B1층 주차장	7.3	13:30~14:30		적합
	일산화탄소	17 ppm	1층 주차장	2.8	12:25~13:25	비분산적외선법	적합
		이하	B1층 주차장	2.4	13:35~14:35		적합

2. 실내체육시설 공기질 측정결과

측정항목	기준	측정지점	검사결과	판 정
미세먼지 (PM-10)	100㎍/㎥ 이하	B1F 볼링장	14.0㎍/㎥	적합
		B1F 골프장	18.0㎍/㎥	적합
		B2F 복도	20.0㎍/㎥	적합
		B2F 빙상장	14.0㎍/㎥	적합
		1F 체육관	18.0㎍/㎥	적합
		B1F 나비홀	13.0㎍/㎥	적합
		2F 헬스장	31.0㎍/㎥	적합
		1F 에어로빅장	20.0㎍/㎥	적합
		B1F 볼링장	7.2㎍/㎥	적합
폼알데하이드 (HCHO)	70㎍/㎥ 이하
		B1F 골프장	6.0㎍/㎥	적합
		B2F 복도	4.4㎍/㎥	적합
		B2F 빙상장	2.6㎍/㎥	적합
		1F 체육관	4.2㎍/㎥	적합
		B1F 나비홀	7.0㎍/㎥	적합
		2F 헬스장	4.3㎍/㎥	적합
		1F 에어로빅장	15.1㎍/㎥	적합
일산화탄소 (CO)	7 ppm 이하	B1F 볼링장	1.0 ppm	적합
		B1F 골프장	0.8 ppm	적합
		B2F 복도	0.7 ppm	적합
		B2F 빙상장	0.7 ppm	적합
		1F 체육관	0.7 ppm	적합
		B1F 나비홀	0.7 ppm	적합
		2F 헬스장	0.8 ppm	적합
		1F 에어로빅장	0.9 ppm	적합
이산화탄소 (CO2)	1,000 ppm 이하	B1F 볼링장	635 ppm	적합
		B1F 골프장	620 ppm	적합
		B2F 복도	571 ppm	적합
		B2F 빙상장	725 ppm	적합
		1F 체육관	613 ppm	적합
		B1F 나비홀	700 ppm	적합
		2F 헬스장	588 ppm	적합
		1F 에어로빅장	770 ppm	적합

끝.