문원청계마을 공영주차장 조성사업

공사시방서 (소방)

2023. 12.

㈜종합건축사사무소 근정

(주)한길엔지니어링

	목 차

Ⅰ. 소방기계

□ 소화기구 및 자동소화장치 설치공사

□ 옥내소화전설비 설치공사

□ 스프링클러설비 설치공사

□ 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 설치공사

□ 소화용수설비 설치공사

□ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 설치공사

□ 연결송수관설비 설치공사

□ 소방기계 배관 설비 공사

□ 보온공사

Ⅱ. 소방전기

□ 자동화재탐지설비 설치공사

□ 유도등설비 설치공사

□ 비상콘센트설비 설치공사

□ 무선통신보조설비 설치공사

□ 소방전기 배관·배선 공사

0. 소방기계설비 일반사항

1. 적용범위

① 소화설비공사는 소방기본법(법, 시행령, 시행규칙), 소방시설공사업법

(법, 시행령, 시행규칙), 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에

관한 법률(법률, 시행령, 시행규칙), 위험물안전관리법(법, 시행령, 시행

규칙), 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정, 화재안전기준, 소방용품

의 품질관리 등에 관한 규칙, 건축법(법, 시행령, 시행규칙)을 준수하여

시행하여야 하며, 본 장에 기술되어 있는 내용보다 우선하여 적용한

다.

② 사용하는 기기 및 재료는 소화설비 기능에 나쁜 영향을 주지 않는

구조 또는 재질로 한다.

③ 사용하는 기기 및 재료 중에서 관공서의 규정에 적용을 받는 경우에

는 관공서의 규정에 적합하거나 사용 승인을 받은 것으로 한다.

④ 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 해당공사 표준시방서의

해당사항을 적용하도록 한다.

1. 소화기구 및 자동소화장치 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC101)”에

따른다.

2. 연관공사   (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
소화기	옥내	ABC급 분말 소화기	MF-103~106
소화기	전기관련실	할로겐화합물 소화기
자동 소화장치	EPS실 벽면	UL 또는 FM인증 또는 관련기관 IF 인증제품

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 소화기는 완전 충약되어 있고 작동이 가능한 상태로 배치되어야

하며 사용하지 않을 때는 항시 지정된 장소에 배치되어야 한다.

② 소화기의 위치는 식별 및 사용이 쉬운 장소에 설치하여야 하며,

물리적 손상을 입기 쉬운 장소에 배치되는 소화기는 충격으로부터

보호되어야 한다.

③ 소화기구는 물 기타 소화약제가 동결, 변질 또는 분출할 우려가 적

은 곳에 설치하여야 한다.

④ 가스식 자동소화장치는 법규에서 정하는 기준에 적합하게 설치하여

야 한다.

2. 옥내소화전 설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)”에 따른다.

2. 연관공사 (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 보온공사는 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

④ 도장·방청방식 공사는 “표준시방서 31 20 10”에 따른다.

⑤ 배관설비공사는 “표준시방서 31 20 15”에 따른다.

⑥ 내진설비공사는 “표준시방서 31 50 10 15”에 따른다.

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
옥내소화전설비	옥내	소화펌프	MF-102
		자립식 옥내소화전	MF-103~106

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 옥내소화전함의 전면표면에 “소화전”이라고 표시된 것을 사용한다.

② 관의 중간이 늘어나는 일이 생기거나 쉽게 진동하지 않도록 지지

철물을 써서 적절한 간격으로 지지 또는 고정하여야 한다.

③ 소화전함은 조작에 지장을 주지 않는 위치에 설치하며 윗면 또는

아래 부분을 볼트, 너트 등으로 고정한다.

④ 겨울철 동파방지를 위하여 퇴수시에는 앵글밸브를 이용하여 퇴수

할 것.

3. 스프링클러 설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)”에 따른다.

2. 연관공사  (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 보온공사는 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

④ 도장·방청방식 공사는 “표준시방서 31 20 10”에 따른다.

⑤ 배관설비공사는 “표준시방서 31 20 15”에 따른다.

⑥ 내진설비공사는 “표준시방서 31 50 10 15”에 따른다.

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
스프링클러 설비	옥내	소화펌프	MF-102
		준비작동식 스프링클러	MF-103~106

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 준비작동식 유수검지장치는 경보밸브, 전자밸브, 압력스위치, 조정

밸브, 작동시험밸브 및 부속연결배관 등의 부속품을 갖춘 기능이

확실한 것이어야 한다.

② 폐쇄형 헤드가 개방되면 유수검지장치가 화재신호를 발신하고 그에

따른 경보장치가 작동하도록 한다.

③ 송수구는 화재 층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및

그 밖의 소화 작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치한다.

4. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준(NF

SC107A)”에 따른다.

2. 연관공사 (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 도장·방청방식 공사는 “표준시방서 31 20 10”에 따른다.

④ 배관설비공사는 “표준시방서 31 20 15”에 따른다.

⑤ 내진설비공사는 “표준시방서 31 50 10 15”에 따른다.

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
가스소화 설비	통신실, 방재실	HFC-125 Modular 82.5L/60kg/1SET	MF-301~303

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 저장용기에는 약제명, 저장용기 자체중량 및 총중량, 충전일시, 충

력압력 및 약제의 체적을 표시한다.

② 저장용기는 충전량 및 충전압력을 확인할 수 있는 구조를 한다.

③ 저장용기의 약제량 손실 5%를 초과하거나 압력손실 10%를 초과하

는 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체한다.

④ 소화가스 방호구역은 화재시 폐쇄를 원칙으로 하며, 방호구역 내

관통하는 덕트는 피스톤 릴리즈 댐퍼를 설치한다.

5. 소화용수설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “상수도 소화용수설비의 화재안전기준(NFSC401)” 에 따른다.

2. 연관공사  (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 보온공사는 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

④ 도장·방청방식 공사는 “표준시방서 31 20 10”에 따른다.

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
지상식 소화전	옥외	상수도소화전(지상식)	MF-106

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 상수도 소화전은 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에

설치할 것.

② 상수도 소화전은 소화용 기계, 기구 등의 규격 및 검정에 관련 규칙

에 의하여 검정을 받은 것으로 지상식 소화전을 설치한다.

③ 배관연결부위는 방청도장을 한다.

6. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준

(NFSC501A)” 에 따른다.

2. 연관공사 (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 보온공사는 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

③ 도장·방청방식 공사는 “표준시방서 31 20 10”에 따른다.

④ 덕트설비 공사는 “표준시방서 31 20 20”에 따른다.

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
특별피난계단의 부속실 제연설비	옥내	제1종 기계제연방식	MF-401~406

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 예상제연구역에 설치되는 공기유입구와 배출구 간의 직선거리는 5m

이상 이격하여 제연휀을 설치할 것.

② 제연 개시 시에 급격한 온도상승 또는 진동 등에 의하여 풍도의 변

형, 파손, 탈락 등이 생기지 않도록 보강, 지지를 충분하게 한다.

③ 댐퍼의 개폐 여부를 당해 장치 및 제어반에서 확인할 수 있는 감지

기능을 내장한다.

④ 평상시 닫힌 구조로 기밀 상태를 유지한다.

⑤ 정비가 가능한 이·탈착 구조로 한다.

7. 연결송수관 설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준

(NFSC501A)” 에 따른다.

2. 연관공사  (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 보온공사는 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

④ 배관설비공사는 “표준시방서 31 20 15”에 따른다.

⑤ 내진설비공사는 “표준시방서 31 50 10 15”에 따른다.

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
연결송수관설비	옥내	옥내소화전 겸용	MF-103~105

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 송수구는 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있는 노출된 장소에

설치한다.

② 방수용기구함은 방수구가 가장 많이 설치된 층을 기준으로 하여

3개 층마다 방수구로부터 5m 이내에 설치한다.

③ 최상단에 설치되는 노즐 선단에서의 방수압력이 3.5kg/㎠ 이상이

어야 한다.

8. 소방기계 배관 설비 공사

1. 일반사항

o 국가건설기준센타(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 31 20 15”에 따른다.

2. 연관공사 (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 보온공사는 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

④ 도장·방청방식 공사는 “표준시방서 31 20 10”에 따른다.

⑤ 진설비공사는 “표준시방서 31 50 10 15”에 따른다.

3. 본 공사의 배관설비공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
지하3층	기계실	각종 장비 연결 배관	MF-102
지하3층~ 지상1층	소화배관 공사	옥내소화전 배관, 스프링클러 배관	MF-103~106
배관재질: 일반배관용 탄소강관(SPP), KS D 3507 배관접합: 무용접 접합방식

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 배관 시공에 앞서 타 공정과의 관련사항을 관련자와 면밀히 협의

검토하여 위치를 정확히 결정하여야 하며 콘크리트 타설 전 관지지

금구류 설치용 스리브관을 공정에 지장이 없도록 설치하여야 한다.

② 나사접합 배관의 경우 접합제는 씨일 테이프를 사용하여야 한다.접합 시

외부로 노출되는 나사부분 주위는 특히 광명단 또는 코킹 콤파운드로

기밀하게 마감하여 습기 등에 의해 부식되지 않도록 하여야 한다.

③ 모체의 용접면은 용접 전에 적당한 공구로서 페인트, 기름, 녹스케일 등

용접 전에 지장이 있는 것을 제거한 후 결함이 없고 표면이 미려하도록

하여야 한다.

9. 보온공사

1. 일반사항

o 국가건설기준센타(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 31 20 05”에 따른다.

2. 연관공사 (국가건설기준센터http://www.kcsc.re.kr 설비코드 참조)

① 기계설비 일반사항 “표준시방서 31 10 10”에 따른다.

② 소방기계설비 공통공사 “표준시방서 31 45 05”에 따른다.

③ 배관설비공사는 “표준시방서 31 20 15”에 따른다.

④ 덕트공사는 “표준시방서 31 20 20”에 따른다.

3. 본 공사의 보온공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
지하3층	기계실	각종 장비 연결 배관	MF-102
지하3층~ 지상1층	소화배관 공사	옥내소화전 배관, 스프링클러 배관, 제연덕트	MF-103~106

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 모든 보온공사는 수압시험 완료 후 시공하여야 한다.

② 배관 보온용으로 보온통의 사용이 곤란한 곳에는 보온재 등을 사용하여 보온통과 동일한 보온효과가 되도록 하여야 한다.

③ 보온통의 훼손 방지 및 보온통에 물 또는 습기가 스며들어 보온단열

효과가 저하 되지 않도록 적절한 보양조치를 하여 보관하여야 하며

훼손되거나 물이 스며든 보온통은 완전 제거 후 재시공하여야 한다.

④ 보온재의 이음부분은 틈새가 없고 관축방향의 이음선이 동일선상에

있지 않도록 시공하여야 한다.

0. 소방전기설비 일반사항

1. 적용범위

① 이 기준은 전기설비 중 소방전기설비공사에 적용한다.

② 건설공사의 다른 분야에서도 이를 준용한다.

1. 자동화재탐지설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)" 에 따른다.

2. 연관공사

① 옥내배선공사는 “건축전기설비공사 표준시방서 5장” 에 따른다.

3. 본 공사의 자동화재탐지설비 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
자탐설비	옥내	화재 감지기	EF-03~12
		화재 수신기	EF-03, EF-07

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 중계기는 수신기와 감지기 사이에 설치하고, 조작 및 점검이 편리한 불연구역 또는 발신기 셋 박스 등의 내부에 설치하여야 한다.

② 감지기는 환기가 잘 되지 않는 장소(지하층·무창층 등)·실내 용적이 작은 장소·높이가 낮은 장소에서 비화재보를 발생할 우려가 있으므로, 적절한 공법이나 재료로 시공하여야 한다.

③ 발신기는 조작이 쉬운 장소 및 높이에 설치하여야 한다.

④ 수신기·중계기·감지기·발신기 시공의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

2. 유도등설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)" 에 따른다.

2. 연관공사

① 옥내배선공사는 “건축전기설비공사 표준시방서 5장” 에 따른다.

3. 본 공사의 유도등설비 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
유도등 설비	옥내	유도등	EF-13~16

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 피난구 유도등은 피난구 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상의 장소에 설치하고, 통로유도등은 통행에 지장이 없는 바닥으로부터 1 m 이하의 높이에 설치하며, 객석유도등은 객석의 통로·바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

② 유도표지는 쉽게 떨어지지 않는 공법으로 부착하여야 한다.

③ 유도등·유도표지 시공의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

3. 비상콘센트설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)" 에 따른다.

2. 연관공사

① 옥내배선공사는 “건축전기설비공사 표준시방서 5장” 에 따른다.

3. 본 공사의 자동화재탐지설비 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
비상콘센트설비	옥내	비상콘센트	EF-03~7

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 전원회로는 주 배전반에서 전용회로로 하여야 한다. 다만, 다른 전기회로의 사고에 영향을 받지 않을 경우는 예외로 한다.

② 전원회로는 각층에 2개 이상으로 설치하여야 한다. 다만, 설치대상 층의 비상콘센트가 1개인 때는 하나의 회로로 할 수 있다.

③ 비상콘센트 접지극 및 금속제 외함은 접지공사를 하여야 한다.

4. 무선통신보조설비 설치공사

1. 일반사항

o 국가화재안전기준 “무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)" 에 따른다.

2. 연관공사

① 옥내배선공사는 “건축전기설비공사 표준시방서 5장” 에 따른다.

3. 본 공사의 자동화재탐지설비 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
무선통신보조설비	옥내	무선통신보조설비	EF-17~21

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 누설동축케이블은 화재 시 케이블이 떨어지지 않도록 지지금구로 견고히 고정하여야 한다.

② 누설동축케이블은 금속판 등에 의해 전파의 특성이 저하되지 않아야 하고, 말단부분에는 무반사종단저항을 설치하여야 한다.

③ 무선기 접속단자는 지상의 유효한 소화활동장소 또는 상시 사람이 근무하는 곳에 설치하여야 한다.

④ 분배기 등은 먼지·습기 및 부식으로 기능에 이상이 있어서는 안 되며, 점검이 편리하고 재해의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

⑤ 증폭기의 배선은 전용으로 하여야 한다.

⑥ 무선통신보조설비 시공의 상세사항은 공사시방서에 따른다.

5. 소방전기 배관·배선 공사

1. 일반사항

o 국가건설기준센타(http://www.kcsc.re.kr) "건축전기설비공사 표준시방서(국토교통부)" 에 따른다.

2. 연관공사

① 옥외공사는 “건축전기설비공사 표준시방서 2장” 에 따른다.

② 옥내배선공사는 “건축전기설비공사 표준시방서 5장” 에 따른다.

3. 본 공사의 배관⋅배선공사 주요내용

(설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화)

구분	시공부위	규 격	도면번호
옥내구간	천장면	천정면 매입 콘크리트 박스	EF-04~16

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

① 관의 굴곡 개소는 1구간당 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만

으로 하고 구간의 최대허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며 관의 곡율 반경은

관내경의 6배이상으로 한다.

② 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 캡등

을 사용하여 배관이 막히는 것을 방지하며 형틀 철거후 도통상황을 신속히

조사하여 통선시 지장을 받지않도록 한다.

③ 전선의 접속은 전선로의 전기저항이 증가하거나, 절연저항 및 인장강도가

감소하지 않도록 시행한다

특기시방서

	목 차

□ 소방내진공사

□ 메탈히터 동결방지 시스템

□ HFC-125 가스소화설비

1. 소화내진공사

1. 일반사항

o [소방청고시 제2021-15호, 2021.2.9 일부개정] 이 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조의2에 따라 소방청장에게 위임한 소방시설의 내진설계 기준에 관하여 필요한 사항으로 규정함을 목적으로 한다.

2. 제4조(수조)

수조는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

2.1) 수조는 지진에 의하여 손상되거나 과도한 변위가 발생하지 않도록

기초(패드포함), 본체 및 연결부분의 구조안전성을 확인하여야 한다.

2.2) 수조는 건축물의 구조부재와 연결된 수조 기초부(패드)에 고정하여

지진 시 파손(손상), 변경, 이동, 전동 등이 발생하지 않아야 한다.

2.3) 수조와 연결되는 소화배관에는 지진 시 상대변위를 고려하여 가여

성이음장치를 설치하여야 한다.

3. 제5조(가압송수장치)

① 가압송수장치에 방진장치가 있어 앵커볼트로 지지 및 고정할 수 없

는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 내진스토퍼 등을 설치하여야

한다. 다만, 방진장치에 이 기준에 따른 내진성능이 있는 경우는 제

외한다.

3.1) 정상운전에 지장이 없도록 내진스토퍼와 본체 사이에 최소 3mm 이

상 이격하여 설치한다.

3.2) 내진스토퍼는 제조사에서 허용하중이 제3조의2제2항에 따른 지진하

중 이상을 견딜 수 있는 것으로 설치하여야 한다. 단, 내진스토퍼와

본체사이의 이격거리가 6mm를 초과하는 경우에는 수평지진하중의

2배 이상을 견딜 수 있는 것으로 설치하여야 한다.

② 가압송수장치의 흡입측 및 토출측에는 지진 시 상대변위를 고려하여

가요성이음장치를 설치하여야 한다.

4. 제6조(배관)

① 배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

4.1) 건물 구조부재간의 상대변위에 의한 배관의 응력을 최소화하기 위

하여 지진분리이음 또는 지진분리장치를 사용하거나 이격거리를 유

지하여야 한다.

4.2) 건축물 지진분리이음 설치위치 및 건축물 간의 연결배관 중 지상노

출 배관이 건축물로 인입되는 위치의 배관에는 관경에 관계없이 배

관이 지진분리장치를 설치하여야 한다.

4.3) 천장과 일체 거동을 하는 부분에 배관이 지지되어 있을 경우 배관

을 단단히 고정시키지 위해 흔들림 방지 버팀대를 사용하여야 한다.

4.4) 배관의 흔들림을 방지하기 위하여 흔들림 방지 버팀대를 사용하여

야 한다.

4,5) 흔들림 방지 버팀대와 그 고정장치는 소화설비의 동작 및 살수를

방해하지 않아야 한다.

②배관의 수평지진하중은 다음 각 호의 기준에 따라 계산하여야 한다.

4.6) 흔들림 방지 버팀대의 수평지진하중 산정 시 배관의 중량은 가동

중략(Wp)으로 산정한다.

4.7) 흔들림 방지 버팀대에 적용하는 수평지진하중은 제3조의2제2항제3

호에 따라 산정한다.

4.8) 수평지진하중(Fpw)은 배관의 횡방향과 종방향에 각각 적용되어야

한다.

③ 벽, 바닥 또는 기초를 관통하는 배관 주위에는 다음 각 호의 기준에

따라 이격거리를 확보하여야 한다. 다만, 벽, 바닥 또는 기초의 각 면

에서 300mm 이내에 지진분리이음을 설치하거나 내화성능이 요구되

지 않는 석고보드나 이와 유사한 부서지기 쉬운 부재를 관통하는 배

관은 그러하지 아니한다.

4.9) 관통구 및 배관 슬리브의 호칭구경은 배관의 호칭구경이 25mm 내

지 100mm 미만인 경우 배관의 호칭구경보다 100mm 이상 커야 한

다. 다만, 배관의 호칭구경이 50mm 이하인 경우에는 배관의 호칭구

경보다 50mm 미만의 더 큰 관통구 및 배관 슬리브를 설치할 수 있

다.

4.10) 방화구획을 관통하는 배관의 틈새는 「건축물의 피난·방화구조

등의 기준에 관한 규칙」 제14조제2항에 따라 인정된 내화충진

구조 중 신축성이 있는 것을 메워야 한다.

④ 소방시설의 배관과 연결된 타 설치배관을 포함한 수평지진하중은 제

2항의 기준에 따라 결정하여야 한다.

5. 제7조(지진분리이음)

① 배관의 변형을 최소화하고 소화설비 주요 부품 사이의 우연성을 증

가시킬 필요가 있는 위치에 설치하야여 한다.

② 구경 65mm 이상의 배관에는 지진분리이음을 다음 각 호의 위치에

설치하여야 한다.

5.1) 모든 수직직선배관은 상부 및 하부의 단부로부터 0.6m 이내에 설치

하여야 한다. 다만, 길이가 0.9m 미만인 수직직선배관은 지진분리이

음을 설치하지 아니할 수 있으며, 0.9m~2.1m 사이의 수직직선배관은

하나의 지진분리이음을 설치할 수 있다.

5.2) 제6조제3항 본문의 단서에도 불구하고 2층 이상의 건물인 경우 각

층의 바닥으로부터 0.3m, 천장으로부터 0.6m 이내에 설치하여야 한

다.

6. 제8조(지진분리장치)

지진분리장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

6.1) 지진분리장치는 배관의 구경에 관계없이 지상층에 설치된 배관으

로 건축물 지진분리이음과 소화배관이 교차하는 부분 및 건축물 간

의 연결배관 중 지상 노출 배관이 건축물로 인입되는 위치에 설치

하여야 한다.

6.2) 지진분리장치는 건축물 지진분리이음의 변위량을 흡수할 수 있도록

전후좌우 방향의 변위를 수용할 수 있도록 설치하여야 한다.

6.3) 지진분리장치의 전단과 후단의 1.8m 이내에는 4방향 흔들림 방지

버팀대를 설치하여야 한다.

6.4) 지진분리장치 자체에는 흔들림 방지 버팀대를 설치할 수 없다.

7. 제9조(흔들림 방지 버팀대)

① 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

7.1) 흔들림 방지 버팀대는 내력을 충분히 발휘할 수 있도록 견고하게

설치하여야 한다.

7.2) 배관에는 제6조제2항에서 산정된 횡방향 및 종방향의 수평지진하

중에 모두 견디도록 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.

7.3) 흔들림 방지 버팀대가 부착한 건축 구조부재는 소화배관에 의해 추

가된 지진하중을 견딜 수 있어야 한다.

7.4) 4방향 흔들림 방지 버팀대는 횡방향 및 종방향 흔들림 방지 버팀대

의 역할을 동시에 할 수 있어야 한다.

7.5) 하나의 수평직선배관은 최소 2개의 횡방향 흔들림 방지 버팀대와 1

개의 종방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다. 다만, 영향구

역 내 배관의 길이가 6m 미만인 경우에는 횡방향과 종방향 흔들림

방지 버팀대를 각 1개씩 설치할 수 있다.

8. 제10조(수평직선배관 흔들림 방지 버팀대)

① 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여

야 한다.

8.1) 배관 구경에 관계없이 모든 수평주행배관·교차배관 및 옥내소화전

설비의 수평배관에 설치하여야 하고, 가지배관 및 기타배관에는 구

경 65mm 이상인 배관에 설치하여야 한다. 다만, 옥내소화전설비의

수직배관에서 분기된 구경 50mm 이하의 수평배관에 설치되는 소화

전함이 1개인 경우에는 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않

을 수 있다.

8.2) 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 6m를

포함한 12m 이내의 배관에 작용하는 횡방향 수평지진하중으로 영향

구역내의 수평주행배관, 교차배관, 가지배관의 하중을 포함하여 산

정한다.

8.3) 흔들림 방지 버팀대의 간격은 중심선을 기준으로 최대간격이 12m

를 초과하지 않아야 한다.

8.4) 마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 1.8m를 초

과하지 않아야 한다.

8.5) 영향구역 내에 상쇄배관이 설치되어 있는 경우 배관의 길이는 그

상쇄배관 길이를 합산하여 산정한다.

8.6) 횡방향 흔들림 방지 버팀대가 설치된 지점으로부터 600mm 이내에

그 배관이 방향전환되어 설치되는 경우 그 횡방향 흔들림 방지 버

팀대는 인접배관이 종방향 흔들림 방지 버팀대로 사용할 수 있으며,

배관의 구경이 다른 경우에는 구경이 큰 배관에 설치하여야 한다.

8.7) 가지배관의 구경이 65mm 이상인 경우 다음 각 목의 기준에 따라

설치한다.

가. 가지배관의 구경이 65mm 이상인 배관의 길이가 3.7m이상인 경

우에 횡방향 흔들림 방지 버침대를 제9조제1항에 따라 설치한다.

나. 가지배관의 구경이 65mm 이상인 배관의 길이가 3.7m미만인 경

우에는 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다.

8.8) 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 수평지진하중은 별표 2에 따른 영향

구역의 최대허용하중 이하로 적용하여야 한다.

8.9) 교차배관 및 수평주행배관에 설치되는 행가가 다음 각 목의 기준을

모두 만족하는 경우 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을

수 있다.

가. 건축물 구조부재 고정점으로부터 배관 상단까지의 거리가 150mm

이내일 것.

나. 배관에 설치된 모든 행가의 75% 이상이 가목의 기준을 만족할것.

다. 교차배관 및 수평주행배관에 연속하여 설치된 행가는 가목의 기

준을 연속하여 초과하지 않을 것.

라. 지진계수(Cp) 값이 0.5 이하일 것.

마. 수평주행배관의 구경은 150mm 이하이고, 교차배관의 구경은 100

mm 이하일 것.

바. 행가는 「스프링클러설비의 화재안전기준」제8조제13항에 따라

설치할 것.

② 종방향 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야

한다.

8.10) 배관 구경에 관계없이 모든 수평주행배관·교차배관 및 옥내소화

전설비의 수평배관에 설치하여야 한다. 다만, 옥내소화전설비의 수

직배관에서 분기된 구경 50mm 이하의 수평배관에 설치되는 소화

전함이 1개인 경우에는 종방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않

을 수 있다.

8.11) 종방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 12m

를 포함한 24m 이내의 배관에 작용하는 수평지진하중으로 영향구

역 내의 수평주행배관, 교차배관 하중을 포함하여 산정하며, 가지

배관의 하중은 제외한다.

8.12) 수평주행배관 및 교차배관에 설치된 종방향 흔들림 방지 버팀대의

간격은 중심선을 기준으로 24m를 넘지 않아야 한다.

8.13) 마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 12m를 초

과하지 않아야 한다.

8.14) 영향구역 내에 상쇄배관이 설치되어 있는 경우 배관 길이는 그 상

쇄배관 길이를 합산하야 산정한다.

8.15) 종방향 흔들림 방지 버팀대가 설치된 지점으로부터 600mm 이내에

그 배관이 방향전환되어 설치된 경우 그 종방향 흔들림 방지 버팀

대는 인전배관의 횡방향 흔들림 방지 버팀대로 사용할 수 있으며,

배관의 구경이 다른 경우에는 구경이 큰 배관에 설치하여야 한다.

9. 제11조(수직직선배관 흔들림 방지 버팀대)

9.1) 길이 1m를 초과하는 수직직선배관의 최상부에는 4방향 흔들림 방지

버팀대를 설치하여야 한다. 다만, 가지배관은 설치하지 아니할 수

있다.

9.2) 수직직선배관 최상부에 설치된 4방향 흔들림 방지 버팀대가 수평직

선배관에 부착된 경우 그 흔들림 방지 버팀대는 수직직선배관의 중

심선으로부터 0.6m 이내에 설치되어야 하고, 그 흔들림 방지 버팀대

의 하중은 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하여야 한다.

9.3) 수직진선배관 4방향 흔들림 방지 버팀대 사이의 거리는 8m를 초과

하지 않아야 한다.

9.4) 소화전함에 아래 또는 위쪽으로 설치되는 65mm 이상의 수직직선

배관은 다음 각 목의 기준에 따라 설치한다.

가. 수직직선배관의 길이가 3.7m이상인 경우, 4방향 흔들림 방지 버

팀대를 1개 이상 설치하고, 말단에 U볼트 등의 고정장치를 설치

한다.

나. 수직직선배관의 길이가 3.7m미만인 경우, 4방향 흔들림 방지 버

팀대를 설치하지 아니할 수 있고, U볼트 등의 고정장치를 설치한

다.

9.5) 수직직선배관에 4방향 흔들ㄹ림 방지 버팀대를 설치하고 수평방향

으로 분기된 수평직선배관의 길이가 1.2m 이하인 경우 수직직선배

관의 지진하중을 포함하는 경우 수평직선배관의 흔들림 방지 버팀

대를 설치하지 않을 수 있다.

9.6) 수직직선배관이 다층건물의 중간층을 관통하며, 관통구 및 슬리브의

구경이 제6조제3항1호에 따른 배관 구경별 관통구 및 슬리브 구경

미만인 경우에는 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 아니할 수

있다.

10. 제13조(가지배관 고정장치 및 헤드)

① 가지배관의 고정장치는 각 호의 따라 설치하여야 한다.

10.1) 가지배관에는 별표3의 간격에 따라 고정장치를 설치한다.

10.2) 와이어타입 고정장치는 행가로부터 600mm 이내에 설치하여야 한

다. 와이어 고정점에 가장 가까운 행거는 가지배관의 상방향 움직

임을 지지할 수 있는 유형이어야 한다.

10.3) 환봉타입 고정장치는 행가로부터 150mm 이내에 설치한다.

10.4) 환봉타입 고정장치의 세장비는 400을 초과하여서는 아니된다. 단,

양쪽 방향으로 두개의 고정장치를 설치하는 경우 세장비를 적용

하지 아니한다.

10.5) 고정장치는 수직으로부타 45°이상의 각도로 설치하여야 하고, 설

치각도에서 최소 1340N 이상의 인장 및 압축하중을 견딜 수 있어

야 하며 와이어를 사용하는 경우 와이어는 1950N 이상의 인장하중

을 견디는 것으로 설치하여야 한다.

10.6) 가지배관 상의 말단 헤드는 수직 및 수평으로 과도한 움직임이 없

도록 고정하여야 한다.

10.7) 가지배관에 설치되는 행가는 「스프링클러설비의 화재안전기준」

제8조제13항에 따라 설치한다.

10.8) 가지배관에 설치되는 행가는 다음 각 목의 기준을 모두 만족하는

경우 고정 장치를 설치하지 않을 수 있다.

가. 건축물 구조부재 고정점으로부터 배관 상단까지의 거리가 150mm

이내일 것.

나. 가지배관에 설치된 모든 행가의 75% 이상이 가목의 기준을 만족

할 것.

다. 가지배관에 연속하여 설치된 행가는 가목의 기준을 연속하여 초

과하지 않을 것.

② 가지배관 고정에 사용되지 않는 건축부재와 헤드 사이의 이격거리는

75mm 이상을 확보하여야 한다.

2. 메탈히터 동결방지 시스템

1. 적용제품

구분	시공부위	규 격	도면번호
소화설비배관 동결방지	옥내	메탈히터 동결방지시스템	MF-401~403

2. 일반사항

2-1. 적용범위

1) 본 시방서는 [수계배관 계통의 동결방지 시스템 시공]에 적용된다.

2) 공사의 범위는 위생, 공조배관 및 소화설비(수계설비의 물탱크, 펌

프, 밸브, 스프링클러) 등이며 Controller, V-Box(Visual management

- Box), Metalheater 설치를 포함하며, Controller 1차 측 전원인입

전기공사는 제외한다.

3) 방폭공사의 경우 방폭인증에 따른 설치 가능 장소에 설치하여야

한다.

① V-Box (Visual management- Box) : IP67

② Metalheater : IP67

2-2. 기기의 품질보증

1) 본 제품의 품질보증기간은 2년으로 하며, 품질보증기간 이후의 이

상에 대해서는 유상으로 서비스한다.

2) 본 기기는 전기부품소재로 구성되며, 충격 및 습기에 노출되지 않

도록 취급, 보관한다.

3) 당 현장에 적용할 Metalheater 는 철저한 품질검증 확보를 위하여

아래 인증을 확봇한 제조사의 제품으로 공급되어야 한다.

(1) 재난안전제품인증

(2) UL 인증

(30 방폭인증 (IP-67이상)

2-3. 공급 업체 범위

공급제품의 지속가능한 기술지원과 안전한 유지관리를 위하여 위 제

품 사양의 기준을 충족하여 자체 생산하는 제조업체 혹은 이 제품을

대리 공급할 수 있는 계약업체만이 해당 제품을 공급할 수 있다.

3. 제품사양 및 시공

3-1. 일반사항

1) 제품의 설치는 도면과 시방에 따르며, 설치기시는 배관의 보온공

사 이전으로 한다.

2) 제품의 운용으로 화재안전 및 전력품질에 영향을 주지 않도록

한다.

3) 공급 장치에는 감전 및 장비의 an electric shock 을 방지하기 위

하여 반드시 접지를 하여야 한다.

4) 케이블공사는 전기설비기술기준의 판단기준에 준하여 시공하여야

한다.

5) Controller는 동결방지 구역의 Metalheater에 전원을 공급하며 EPS

실, 휀룸 등 감전사고 및 유지관리를 고려한 장소에 설치한다.

6) Controller는 2차측 과전류에 의한 전기화재를 방지하기 위한 ELC

B 이외의 안전장치, 저출력 시 2차측 선로 확인을 위한 이상신호,

고온 발생을 방지할 수 있는 안전장치를 구비하여야 한다.

7) Controller는 돌입전류 방지를 위한 전력제어 시 전력품질을 유지

하기 위해 Cycle Control 전력제어방식을 사용하여야 한다.

8) Metalheater는 보온재의 성능을 유지하기 위해 동절기 대기온도

6℃ 이하에서 동작 시 표면온도 70℃ 이하를 유지하여야 한다.

9) V-Box (Visual management- Box) 및 단자박스를 배관에 부착할

경우에는 전선의 장력에 의한 비틀림이나 외부의 충격에 견딜 수

있도록 전용 부품으로 고정하여야 한다.

10) V-Box (Visual management- Box) 및 단자박스는 금속 외함을 사

용하여 터미널 접촉불량으로 발생하는 Spark에 방호되어야 한다.

11) 배관에 부착되는 부품이 금속일 경우 이종금속간의 부식을 방지

하고 열원을 차단하기 위한 조치를 강구하여야 한다.

3-2. Controller

1) Controller는 운영 중 판넬의 사양 변경을 금하고, 변경시 제조사

와 협의하여야 한다.

2) Controller의 부하용량은 아래와 같다.

제어기	부하 정격용량	비고
C-30	3 kW / CCT	위상각제어 전력조정방식
MC – DW, DW-KIT	1 kW	Cycle control 방식 (20sec)

3) Controller는 온도센서에 의해 5℃이하에서 전원을 투입하여 7℃에

서 전원을 차단하도록 설정되며, 외부환경 요인과 온도센서 설치조

건에 따라 온도설정을 변경할 수 있느나 수계설비 용수의 온도가

5℃이상 유지되도록 하여야 한다.

4) Controller 1차 측 전원 결선은 전기공사 부분이며, 전압강하(AC

200V 또는 380V의±10%) 내에서 시공하여야 한다.

5) Controller 1차 측에는 누전차단기를 설치하여 사용하여야 한다.

6) 1차 측에 AC 전원을 인입하고 출력단자에 V-Box (Visual manage

ment- Box)와 Metalheater를 결선한다.

7) MC-DW / DW -KIT에 연결되는 부하정격용량은 1,000W 이하로

한다.

8) MC-DW / DW -KIT는 동작을 위하여 5℃에 동작, 7℃에 정지 되

도록 프로그램 설정이 되어 있으며, 외부환경 요인과 온도센서 설

치 조건에 따라 온도설정을 변경할 수 있다.

3-3. 온도센서

1) 온도센서는 Metalheater 설치구역 중 주변 온도가 가장 낮은 외기

가 접하는 곳으로 배관에 부착하여 설치하며, 외부환경 요인에 따

라 외기에 노출 설치할 수 있다.

2) 온도센서는 히터 발열에 영향을 받지 않도록 한다.

3) 외부 충격에 의해 온도센서 wire의 손상이 우려되는 곳에는 보호

조치하여 시공한다.

3-4. Metalheater

1) 배관의 용접부, 배관 이음부(SP-Joint, SR-Joint, Multi Joint등)를 제

외한 부분에 부착하며, 외부의 충격 또는 진동으로 인하여

Metalheater 및 케이블 등의 손상 우려가 없는 곳에 시공한다.

2) Metalheater는 효율을 위하여 배관의 하부에 부착하며 수직배관은

배관 하부 측면에 설치한다.

3) Metalheater는 열전달을 위해 전용의 방열접착제 또는 Thermal

Pad를 이용하여 부착하고, 스틸밴드로 고정하여 완전 밀착되도록

한다.

4) Metalheater 부착 후 전원선 및 접지선을 V-Box (Visual manage

ment- Box)에 연결한 후 케이블 배선공사를 완료한다.

5) Metalheater 전원 및 분기되는 전원케이블은 배관 또는 보온재 상

부에 고정하고 절연저항을 측정하여 20MΩ 이상이 되어야 한다.

6) 플레이트 히터(BAT-PL)는 대구경배관, 지중배관, 유류탱크 외벽,

데크플레이트 가온용으로 사용된다.

7) 물탱크용 Metalheater(BAT-WT-20T)는 물탱크용으로 사용되며, 수

중에 안착시켜 가온 및 순환으로 동파를 방지한다. 경우에 따라 수

면에 설치 시에는 부력체(ACC)를 부착하여 사용한다.

8) 수도계량기 SET는 수도계량기, 소구경배관인 보일러 인입배관, 세

탁기 급수관 등에 부착 및 보온 마감하여 사용한다.

9) Metalheater의 적용 기준은 아래와 같다.

규격	적용 기준	규격	적용 기준
50W	오배수, V/V 등	100W	150A 이하, 7~20m간격
250W	200A~250A, 20m간격	800W	300A 이상, 10m간격

3-5. V-Box (Visual management- Box) 및 Accessory

1) Metalheater의 안전한 전원 공급과 누설전류의 예방을 위해 V-Box

(Visual management- Box) 또는 단자박스를 통해 전원을 공급한다.

2) V-Box (Visual management- Box) 또는 단자박스를 옥외 노축 및

습기가 많은 곳에 설치할 경우 옥외용 제품으로 방폭인증(IP-67이

상) 제품을 사용하여야 한다.

3) V-Box (Visual management- Box)는 히터의 전원공급 및 히터의

동작 상태를 육안으로 확인 및 히터의 분기에 적용한다.

4) V-Box (Visual management- Box)의 시공

① V-Box (Visual management- Box)는 배관 시공 시 램프의 확인

이 용이한 방향으로 배관 또는 보온재에 고정한다.

② V-Box (Visual management- Box)의 녹색LED는 전원학인, 적색

LED는 히터의 동작을 확인하며 히터동작 시 정상 및 고장 여부

에 따라 2개의 램프가 점등되어야 한다.

5) 단자박스의 시공

① 단자박스는 제어기의 2차 전원 연결 및 Metalheater의 분기 시

적용한다.

② 단자박스는 벽, 천장 및 배관 상부에 케이블의 손상 방지와 미

관, 탈락을 예방하기 위하여 배관 또는 보온재에 고정한다.

4. 운전

1) Metalheater 동결발지시스템은 반드시 배관 내에 층수가 된 상태

에서 동작시켜야 한다.

2) 감전 사고를 예방하기 위하여 절연테스트 후 동작시켜야 한다.

3. HFC-125 가스소화설비

1. 일반사항

① 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 국가화재안전기준 “할로겐화합물 및

불활성기체소화설비의 화재안전기준(NFSC107A)”에 따른다.

② 재료 사용에 있어 제구정에 적용 받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독

관 사용 승인을 득한 후 설치하는 것으로 한다.

1-1. 개요

① 소방시설설치유지 및 안전관리에 관란 법률 시행령 별표5에 의거     전기실, 발전기실 등에 설치하고 할로겐화합물 및 불활성기체소화

약제설비 중 하나인 HFC-125으로 되어 있는 HFC-125 소화설비를

설치한다.

1-2. 설치기준

① 방호구획

방호구획은 불연재료로 구성되며, 출입구, 환기구 등의 개구부에

는 다음의 예에 따라 자동페쇄장치를 설치한다.

⑴ 출입구

출입구는 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 그렇지 못한 경우 화

재신호와 연동하여 자동적으로 닫히는 구조로 설치한다.

⑵ 환기구

덕트 등의 환기구는 항시 개방되어 있으며, 소화약제의 방출 시

자동으로 폐쇄될 수 있도록 피스톤 릴리즈 댐퍼를 설치한다. 또한

환기장치는 소화약제 방출 전에 정지하여야 한다.

2. 소화약제 및 저장용기실 설치기준

2-1. 소화약제

① HFC-125 소화약제 순도는 99.9% 이상이여야 한다.

② HFC-125 소화약제는 한국소방산업기술원의 승인을 받은 제품을 사

용한다.

2-2. 저장용기 기준 및 표시사항

① 저장용기는 약제명, 저장용기의 자체중량의 총중량, 충전일시, 충전

압력 및 약제중량을 표시하여야 한다.

② HFC-125 용기 및 밸브는 가스안전공사의 승인을 받은 제품을 사용

한다.

③ 집합관에 접속되는 저장용기는 동일한 내용적을 가진 것으로 충전

량 및 충전 압력이 같아야 한다.

④ 저장용기에 충전량 및 충전압력을 확인할 수 있는 장치를 하는 경

우에는 해당 소화약제에 적합한 구조로 하여야 한다.

⑤ 저장용기의 압력손실이 5%를 초과하는 경우에는 재충전하거나 저

용기를 교체하여야 한다.

3. 선택밸브

① 국가기관 합격품으로 설계프로그램에 적용된 규격의 제품을 사용

해야 한다.

② 하나의 소방대상물 또는 그 부분에 2개 이상의 방호구역이 있어

소화약제의 저장용기를 공영하는 경우에 있어서는 방호구역마다 선

택밸브를 설치한다.

③ 선택밸브에는 각각의 방호구역을 표시하여야 한다.

4. 분사헤드

① 분사헤드의 설치는 설계도서를 기준으로 사이즈, 헤드의 형태, 오

리피스의 사이즈 등 분사헤드의 고유번호를 표기하여 도면에 명시

된 위치를 설치한다.

② 분사헤드의 최대 방호면적은 144.0㎡이며, 설치 높이는  방호구역

의 바닥으로부터 최소 0.3m 이상 최대 5.0m 이하로 하여야 하며 천

장높이가 5.0m를 초과하는 경우에는 추가로 다른 열의 분사헤드를

설치한다.

③ 분사헤드 설치시 분사헤드 주위에 방사의 장애가 되는 것이 없도

록 하여 방호구역의 전역에 확산되도록 설치한다.

④ 주배관 등 배관의 현장 설치 여건에 따라 배관 경로와 관련 부속

품의 수량이 변경된 부분이 있으면, 필이 프로그램 재 운영 및 분사

헤드의 규격을 재계산하여 선정된 분사헤드 및 오리피스를 설치한

다.

5. 과압배출구

① HFC-125 소화약제의 방출로 압력상승을 방지하기 위해 반드시 과압

배출구를 설치해야 한다. 다만, 감독기관 또는 승인기관 등으로부터

도어팬 테스트 등을 실시하여 압력상승으로 인한 건축의 안전성이

확보될 경우에는 과압배출구를 설치하지 않을 수 있다.

② 과압배출구의 설치위치는 천장으로부터 1m이내에 벽에 설치한다.

6. 후렉시블 호스

① 용기와 용기집합관을 연결하는 장치로써 용기집합관내 소화약제의

역류를 방지하며 용기교체시 발생할 수 있는 안전사고를 방지할 목

적으로 설치한다.

7. 릴리프밸브

① 기동용 이산화탄소 가스용기 또는 체크밸브로부터의 미세한 가스가

세어 나왔을 때, 대기에 가스를 방출하여 시스템의 오작동을 방지하

기 위한 것이며, 체크밸브의 1차측에 설치한다.

8. 동체크밸브

① 방호구역에서 필요한 소화약제 용기수를 선택적으로 개방시키기 위

해 설치하며, 기동용 질소가스의 흐름을 제어한다. 설치위치는 약제

용밸브와 약제용기밸브 사이의 동관이나 고압튜브와 연결되는 부속

이다.

9. 기동용기함

① 기동용기함은 선택밸브와 실린더 밸브를 개방시키는 역할을 하며, 이

산화탄소 가스용기, 솔레노이드밸브, 압력스위치로 구성되어 있다.

9-1. 이산화탄소 가스용기

① 이산화탄소의 충전용기는 0.65kg/1L이며, 이산화탄소의 압력으로

선택밸브 및 HFC-125 저장용기를 개방하는 역할을 한다.

9-2. 솔레노이드 밸브

① 기동용 이산화탄소 가스용기의 개방장치이며, 전기신호에 의하여

작동한다.(수동조작도 가능)

9-3. 압력스위치

① 제어반으로 방출확인 입력 후 방출표시등을 동작 시키지 위한 것

이며, 방출된 소화약제의 압력에 의하여 동작된다.

10. 배관

① 배관구경은 설게도면 등으로 지시된 것을 사용할 것. (배관루트는 설

계도면 등으로 지시하는 루트대로 할 것. 이것을 변경할 때에는 설계

자와 협의할 필요가 있다.)

② 배관은 전용으로 하고 배관, 배관부속 및 밸브류는 저장용기의 방출

내압을 견딜 수 있어야 하며 다음의 각목의 기준에 적합할 것. 이 경

우 설계 내압은 최소사용설계압력 이상으로 한다.

⑴ 강관을 사용하는 경우의 배관은 압력배관용탄소강관(KS D 3562)

또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로 아연도금 등에 따라

방식처리 된 것을 사용할것.

⑵ 동관을 사용하는 경우의 배관은 이음이 없는 동 및 동합금관(KS

D 5301)의 것을 사용할 것.

⑶ 배관부속 및 밸브류는 강관 또는 동관과 동등 이상의 강도 및 내

식성이 있는 것으로 할 것.

⑷ 배관과 배관, 배관과 배관부속 및 밸브류의 접속은 나사접합, 용

접접합, 압축접합 또는 플랜지접합 등의 방법을 사용하여야 한다.

③ 배관의 구경은 당해 방호구역에 할로겐화합물 및 불활성기체소화

약제가 10초이내에 방호구역 각 부분에 최소 설계농도의 95% 이상

해당하는 약제량이 방출되도록 하여야 한다.

11. 안전밸브

① 선택밸브 1차측에 설치하여 배관내의 압력이 설정치 이상으로 상승

을 했을 경우 배관이나 기기의 손상을 방지하기 위한 것이며, 설정 압

력이상이 되면 봉판이 파열되어 압력을 배출한다.

12. 댐퍼 폐쇠장치

① 방호구역에 방출된 HFC-125 가스의 누설을 차단하기 위하여 공조용

으로 설치된 댐퍼를 폐쇄시키는 장치이다. 댐퍼 폐쇄는 HFC-125가스

방출시, HFC-125 가스 일부가 동관을 통하여 댐퍼를 폐쇄 시킨다. 이

후 폐쇄된 댐퍼를 복구시키기 위한 수동복수함을 설치하여야 한다.

13. 수동조작반

① 음향경보장치의 기동부 및 기동조작부를 내장한 수동식의 기동장치

이다.

② 방호구역마다 설치 당해 방호구역의 출입구부근 등 조작을 하는 자

가 쉽게 피난할 수 있는 설치할 것.

③ 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에

설치하고, 보호판 등에 따른 보호장치를 설치할 것.

④ 기동장치에 가깝고 보기 쉬운 곳에 “할로겐화합물 및 불활성기체소

화설비 기동장치”하는 표지를 할 것.

⑤ 전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것.

⑥ 기동장치의 방출스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는

것으로 할 것.

⑦ 5kg 이하의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 설치.

14. 수동복구함

① 피스톤 릴리즈 댐퍼(가스압식 댐퍼폐쇄장치)를 복구시키기 위한 장

치이다.

15. 화재감지기

① 각 방호구역내의 화재 감지에 따라 작동되어야 한다.

② 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치하여야 한다.

③ 교차회로내의 각 화재감지기회로 별로 설치된 화재감지기 1개가 담

당하는 바닥면적은 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」

제7조재3항제5호, 제8호 내지 제10호의 규정에 따른 바닥면적으로 한

다.

16. 제어반

① 제어반은 수동기동장치 또는 감지기에서의 신호를 수신하여 음향경

보장치의 작동, 소화약제의 방출 또는 지연 기타의 제어기능을 가진

것으로 하고, 제어반에는 전원표시등을 설치한다.

② 화재표시반은 제어반에서의 신호를 수신하여 작동하는 기능을 가진

것으로 하되, 다음의 기준에 따라 설치한다.

⑴ 각 방호구역마다 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시

하는 표시등과 이와 연동하여 작동하는 벨, 부자 등의 경보기를

설치할 것. 이 경우 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명

시하는 표시등을 겸용할 수 있다.

⑵ 수동식 기동장치에 있어서는 그 방출용 스위치의 작동을 명시하

는 표시등을 설치할 수 있다.

⑶ 소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치할 것.

⑷ 자동식 기동장치에 있어서는 자동/수동의 절환을 명시하는 표시

등을 설치할 것.

⑸ 제어반 및 화재표시반의 설치장소는 화재에 따른 영향, 진동 및

충격에 따른 영향 및 부식의 우려가 없고 점검에 편리한 장소에

설치한다.

⑹ 제어반 및 화재표시반에는 당해 회로도 및 취급설명서를 비치하

여야 한다.

17. 비상전원 및 음향경보장치

17-1. 비상전원

① 점검이 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우

려가 없는 곳에 설치한다.

② 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비를 유효하게 20분 이상 작동

할 수 있어야 한다.

③ 상용전원으로부터 전력의 공급이 중된된 때에는 자동으로 비상전

원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 한다.

④ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그

장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것(열병합

발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 안된다.

⑤ 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치

한다.

17-2. 음향경보장치

① 음향경보장치는 다음과 같은 성능과 구조의 것을 설치한다.

⑴ 수동식 기동장치를 설치한 것에 있어서는 그 기동장치의 조작과

정에서, 자동식 기동장치를 설치한 것에 있어서는 화재감지기와

연동하여 자동으로 경보를 발하는 것으로 한다.

⑵ 소화약제의 방출 개시 후 1분 이상 경보를 계속할 수 있는 것으

로 할 것.

⑶ 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획안에 있는 자에게 유효하

게 경보할 수 있는 것으로 할 것.