과천지구 상수도 공급시설 조사설계 용역

과   업   지   시   서

2024. 6.

	과천도시공사

- 목      차 -

Ⅰ.  총   칙	2

Ⅱ.  일반사항	4

Ⅲ.  세부과업 내용	21

제1장 조사 및 분석	22

제2장 도시관리계획 결정	27

제3장 기본 및 실시설계	36

Ⅰ. 총    칙

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “과천지구 상수도 공급시설 조사설계 용역”이라 한다. 본 과업에서는 과천도시공사를 “발주청”이라 하고, 용역사를 “수급인”이라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 과천과천 공공주택지구(이하 “과천지구”라 한다)의 조성으로 급증하는 용수수량에 필요한 체계적인 수도시설의 설치를 위한 조사설계용역을 수행함으로써 안정적인 양질의 물 공급에 기여하는데 그 목적이 있다.

3. 과업대상지역

○ 위 치 :  서울시 서초구~경기도 과천시 과천동 일원

※ 과천시 수도정비기본계획 변경 보고서(2023. 8.) 사업 위치 참고(지구계획승인 결과에 따라 변경 될 수 있음)

4. 과업의 개요

본 과업은 설계에 필요한 모든 기초자료의 조사 및 분석, 조사측량 및 지질조사 등을 실시하며, 이에 따라 공사시행을 위한 설계서 및 각종 인허가 서류를 작성하는 것으로 다음 사항을 포함한다.

○ 범위 : 배수지 V=8,162㎥, 가압장 Q=25,600㎥/일, 송배수관로 L=6.8km, 진입도로, 기타 부대시설 등

※ 세부 사업량은 추정치로, 최종 과천지구 지구계획 승인 상수량을 기준으로 변경해야 함

가. 현지조사

1) 기초자료 조사 및 분석

2) 관련계획 조사

3) 조사측량

- 지형현황측량 : A = 8,500㎡, 노선측량 L=6.8km

4) 지질조사 : 시추조사 6공(NX), 각종 시험 1식

나. 기본설계 및 실시설계

1) 배 수 지 : V = 8,162㎥

2) 송수가압장 : Q = 25,600㎥/일

3) 송수관로 : D = 700㎜, L = 5.2㎞

4) 배수관로 : D = 700㎜, L = 1.6㎞

5) 부대시설 : 건축, 기계, 전기, 계측제어, 조경 등

다. 각종 인·허가 서류 작성 : 1 식

1) 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획인가

2) 수도사업인가 등 기타 인허가서류 작성

3) 의제처리를 위한 도로점용허가, 하천점용허가, 산지·농지전용허가 등의 허가 서류 작성

라. 개발제한구역 개발행위허가

1) 개발행위허가를 위한 도서작성 및 기술협의, 관련 인허가 서류 작성

마. 설계의 안전성 검토 및 지하안전영향평가 (필요시)

바. 설계안전보건대장 작성

5. 과업의 수행기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 24개월로 한다. 단, 아래와 같은 사유가 발생했을 경우는 용역기간을 중지를 명하거나 또는 연장 협의할 수 있다.

가. 과업수행 중 정책적인 변화 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

나. 수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연

다. 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우

마. 민원발생 등의 이유로 발주청이 요구할 시

Ⅱ. 일 반 사 항

1. 적용범위

1) 본 과업지시서는 과천지구 상수도 공급시설 설치를 위한 조사설계 용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독자와 협의하여 수행해야 한다

2) 통계자료는 정부기관 및 관련기관에서 발행하는 최근의 자료를 이용하여야 하며, 장래 계획에 관한 추정치는 과천시 수도정비기본계획(변경, 부분변경), 도시기본계획, 장기전망지표, 각종 택지개발사업 등에 의한다.

3) 수급인은 발주청의 요구에 따라 동 용역과 관련한 각종 협의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 하며, 관련법규정 및 입법예고 된 법률도 확인해야 한다.

5) 실시설계시 상수도 시설기준과 기타 관련시설의 설계 및 시공에 관한 제규정 및 시방서 등의 기준에 따라 최신 국내의 분석기법 및 기술을 적용하여 수행하여야 한다.

6) 기본조사시 관련 상위계획을 고려하여야 하며, 구체적인 목표를 제시하고 이를 달성하기 위한 합리적, 효율적인 수단을 개발함과 동시에 모든 자료는 산출근거와 자료출처를 명확히 하여야 한다.

2. 법규 우선 준수

수급인은 이 과업지시서에 규정한 사항을 준수하여야 하며, 별도로 명시되어 있지 않는 사항에 대해서는 관련법규의 규정을 준수하여야 한다.

3. 용어의 정의

3.1 발주청

“발주청”이란 해당용역의 시행주체인 “과천도시공사”를 나타내며 수급인에 대한 계약당사자를 의미하고,『건설기술진흥법』 제2조 제5호의 “발주청”의 지위을 갖는다.

3.2 수급인

“수급인”란  용역계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말하며, “계약상대자”라 한다.

3.3 감독자

“감독자”란 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘․감독할 수 있는 자로서 발주청이 임명․통보한 직원을 말한다.

3.4 조사설계용역

“조사설계용역”이란 공사시행에 앞서 시행하는 조사, 기본설계 및 실시설계 등 관련법에 따라 시행하는 각종 용역을 말한다.

3.5 설계서

“설계서”란 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 수량산출서, 산출내역서 및  구조 및 수리계산서, 발주청이 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 말한다.

3.6 설계도면

“설계도면”이란 과업계획에 의해 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 수급인에 의해 작성된 도면으로 물량산출 및 내역산출의 기초가 되며 시공자가 시공상세도를 작성할 수 있도록 모든 지침이 표현된 도면을 말하며, 복잡한 부분을 쉽게 판독할 수 있도록 상세히 작성한 상세설계 도면과 구조계산이 필요한 가시설물의 도면을 포함한다.

3.7 시공상세도면

“시공상세도면”이란 현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 건설 공사의 진행 단계별로 요구되는 시공방법과 순서 등을 설계도면에 근거하여 작성하는 도면으로 감독자의 검토 승인이 요구되며 가시설물의 설치, 변경에 따른 제반도면을 포함한다.

3.8 공사시방서

“공사시방서”란 정부 및 전문학회에서 제정한 각 표준시방서와 전문시방서를 기본으로 하여 작성한 시방서로, 공사의 특수성․지역여건․공사방법 등을 고려하여 기본 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한 시방서를 말한다.

3.9 설계계획서

“설계계획서”란 건설기술용역 업무를 체계적으로 수행하기 위해 설계업무의 범위․일정․수행방법, 투입인력, 설계검토․검증․유효성 확인방법 등에 대한 계획을 수립하는 것을 말한다.

3.10 설계기준서

“설계기준서”란 설계의 기초가 되는 각종 법령, 규정, 지침, 표준, 규격 및 기준 등의 내용을 종합하여 검토한 후 주요공종을 대상으로 당해설계 수행 시에 적용하기로 결정한 기준사항들을 명시한 기록을 말한다.

3.11 공사원가산정 기준서

“공사원가산정 기준서”란 공사분석의 기초가 되는 각종 법령, 규정, 지침, 표준, 설계서, 규격 및 기준 등의 내용을 종합하여 검토한 후 주요공종을 대상으로 당해공사비 분석 수행 시에 적용하기로 결정한 기준사항들을 명시한 기록을 말한다.

4. 용어해석의 우선순위

과업지시서 상에 용어해석의 차이가 있는 경우에는 계약문서(첨부물 포함)를 우선으로 하되 관련 법규 및 각종 기준을 검토하여 감독자와 수급인이 상호 협의하여 결정한다.

5. 용역감독의 권한

1) 감독자는 과업이 적정하게 수행할 수 있도록 수시로 수급인에 대하여 계약관련 업무내용 및 기술인력 동원현황 등을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하고 지시사항을 이행하여야 한다.

2) 수급인은 계약체결 후 14일 이내에 과업수행을 위한 세부계획서 및 참여기술인의 자격 및 경력 등을 명기한 서류를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

3) 월간 추진 업무는 매월 말일을 기준으로 작성하여 계획공정대비 분석표가 포함된 공정보고서를 익월 5일까지 제출하고 감독자의 요구가 있을 경우에는 수시로 과업내용에 대한 설명을 한다.

4) 과업수행방법 및 성과의 세부내용을 검토하기 위하여 감독자의 요구가 있을 때에는 필요한 자료를 제출하고, 해당 전문기술인으로 하여금 설명토록 하며 감독자의 지시사항에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 즉시 보고하여야 한다.

5) 본 과업수행에 있어 과업지시상 문맥해석 등에 대하여 계약 쌍방간의 의견이 상이할 시는 감독자의 의견을 따라야 한다.

6) 용역기술인

본 용역에 참여하는 전문기술인은 충분한 전문지식과 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며 감독자가 과업의 정당한 수행을 위하여 부적격하다고 판단할 경우 교체를 요구할 수도 있으며, 수급인은 이에 응하여야 한다.

6. 수급인의 책임

6.1 책임한계

6.1.1 감독자의 승인을 받은 설계서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대해서는 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 또한 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인부담으로 시정․조치하여야 한다.

6.1.2 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

6.1.3 수급인이 감독자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 사업책임기술자가 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

6.1.4 용역 중 또는 용역 완료 후라도 외부감사 또는 유관기관 요청 및 기타 사유 등으로 인해 본 과업에 대한 자료의 제출 및 설명이 필요할 경우 수급인은 이에 따라야 한다.

6.2 지시의 이행

감독자가 용역업무의 수행에 관하여 사업책임기술자에게 지시부를 통하여 지시한 경우 사업책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명날인한 후 제출하여야 한다.

6.3 관계기관 협의

6.3.1 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 감독자가 요구할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

6.3.2. 수급인은 감독자가 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.

6.3.3 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

6.3.4 수급인은 협의 완료 후 협의 결과를 감독자에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공 시에 각 관계기관과의 협의관련 회의록 등 회의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

6.3.5 수급인은 배수지 및 송·배수관로 등 상수공급시설 설계 시 지자체와 충분한 협의를 하고 각종 제원 및 관경, 관종 등을 결정하여야 한다.

6.4 공정관리

6.4.1 수급인은 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여야 하며 실시계획승인을 득한 즉시 공종별 세부 잔여 설계 과업량 및 소요일수와 공사발주 가능 시기 등을 작성하여 감독자에게 보고하여야 한다.

6.4.2 예정공정표의 작성, 각종보고회의 및 제출물 등 용역진행과 관한 사항은 감독자와 사전협의 하여야 한다.

6.5 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관계기관과의 협의사항, 감독자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독자의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6.6 재조사

수급인이 본 과업을 수행함에 있어 감독자가 조사과정 및 성과가 부실하여 재조사를 요구할 경우 수급인은 지시에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 지불하여야 한다.

6.7 안전관리의 의무

수급인은 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 토질조사 등 제반작업 수행 시 관련법규에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

6.8 법규준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

6.9 제출물

감독자는 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출내용의 변경, 제출시기의 변경 또는 본 과업지시서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

7. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 협의자료를 작성․제출하여 사전에 감독자의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

1) 설계계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 설계기준서 작성 또는 변경

3) 주요 설계내용의 변경

4) 자문 및 관계기관과의 협의사항

5) 공청회 개최 또는 지역주민 경관의식 조사 시

6) 추가로 토질조사 및 시험을 요하는 사항

7) 기타 감독자의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인받아야 할 상황

8. 참여기술자의 배치

수급인은 『지방자치단체 입찰 및 집행기준』에 따라 입찰시 제출한 적격심사 관련 사항(참여기술자)에 대하여 준수하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 변경코자 할 경우에는 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

9. 참여기술자의 교체

9.1 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 기술능력이 부족하여 원활한 용역수행이 불가하다 판단되는 경우 감독자는 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

9.2 본 과업에 참여하는 기술자가 불가피한 사유가 있어 다른 기술자로 교체하고자 할 경우에는 그 사유발생일로부터 7일 이내에 해당 용역감독자를 경유하여  용역업무수행부서에 신고 후 승인을 득한 동등 이상의 능력을 가진 자를 배치하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

10. 감독자 상주에 따른 업무협조

10.1 과업과 관련하여 감독자는 수급인의 사무실(혹은 작업장소)에 상주하여 근무할 수 있다.

10.2 수급인은 상주하는 감독자가 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 한다.

11. 보안 및 비밀유지

11.1 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주청에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은수급인이 져야 한다.

11.2 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

11.3 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독자의 승인을 받아야하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

11.4 수급인은 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의출입을 통제하여야 한다.

11.5 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

11.6 용역의 정․부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

11.7 과업성과품 발간 시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독자와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

11.8 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

11.9 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주청자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

11.10 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

11.11 매월 용역수행자에게 사업책임기술자가 직접 보안교육을 실시하여야 한다.

11.12 보안사항은 감독자와 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 이의 불이행으로 인한 책임은 수급인이 져야 한다.

11.13  과업수행시 안전관리를 철저히 하여야 하며, 과업수행 중 사고(인명, 재산포함)가 발생했을 시 수급인은 손해배상 및 민․형사상 모든 책임을 져야 하며, 수급인 부담으로 보상 또는 원상복구 등을 시행한다.

12. 각종 심의 및 사전검토

12.1  수급인은 과업수행과 관련 각종 사전심의 및 사전검토를 받아야 하며 심의 및 검토자료를 사전에 감독자에게 제출하여 검토 받아야 한다.

12.2  수급인은 각종 심의 및 사전검토결과 지적사항에 대해 감독자가 요구하는 기간 내에 검토 및 조치결과를 제출해야하고 과업내용의 변경 또는 보완이 필요한 경우 감독자와 협의하여 과업을 진행하여야 한다.

13. 협의와 조정

13.1 제 영향검토, 농지산지전용협의 조서 작성, 기본설계, 실시설계, 도시관리계획결정 등 병행․실시할 경우 수급인은 분야별 사업책임기술자 간의 협의체("협의체"의 구성 및 역할에 대한 세부사항은 감독자의 지시에 따른다)를 구성하여 과업 간 협조사항 등에 대한 협의를 실시하여야 하며, 용역진행 중 각 분야별 계획변경 시 상호연계한 영향을 검토하여 그 협의(검토)결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

13.2 수급인은  타 부문용역 수행기관과 부문간 의견조정이 필요한 경우 즉시 감독자에게 보고하고 회의 또는 협의하여야 하며, 회의 및 협의 시 도출된 문제점 및 처리계획 등이 포함된 회의록을 작성하여 참석자들의 날인을 받은 후 감독자에게 제출하여야 한다.

14. 전문가 자문

14.1 감독자는 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게 자문을   받도록 수급인에게 요구할 수 있으며 수급인은 효율적인 자문이 될 수 있도록 감독자가 요구하는 시기에 자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

14.2 수급인은 전문가 자문결과 제시된 의견에 대해서는 감독자와 협의한 후 과업에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

15. 착수 신고서 제출

수급인은 과업을 착수한 즉시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계

3) 책임기술자 사용인감계

4) 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

5) 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

6) 과업에 참여하는 전체 기술자의 기술자격과 재직사실을 입증하는 서류

7) 예정공정표

8) 인력 및 장비투입계획서

9) 보안각서 및 보안대책

10) 기타 발주청이 요구하는 사항

16. 과업수행보고

16.1  착수보고회(과업수행계획서 작성)

16.1.1 수급인은 용역착수후 15일 이내에 다음사항이 포함된 과업수행계획서를 작성․제출하여 감독자와 일정협의를 거쳐 착수보고회를 하여야 한다.

1) 사업의 개요

2) 사업의 목적

3) 사업 추진경위

4) 사업대상지 현황

5) 분야별 업무계획 및 업무수행자

6) 분야별 과업수행일정(예정공정표)

16.1.2 과업수행일정에는 지침 등에 의한 검토․검사 시기를 명기해야 한다.

16.1.3 보고회는 분야별 용역감독자 및 관련담당자, 용역업체 사업책임기술자 및 분야별책임기술자, 참여기술자가 모두 참석하여야 한다.

16.2 중간보고

16.2.1 정기보고(월간)

수급인은 과업수행 중 과업추진실적 및 과업예정사항, 과업수행 상 중요문제점 및 대책을 정기적(매월 5일)으로 보고하여야 한다.

16.2.2 수시보고

수급인은 과업수행 중 과업내용에 중대한 영향을 미치는 경우가 발생하거나, 예상되는 사항에 대해서는 즉시 감독자에게 보고하여야 한다.

16.2.3 주요 단계별 보고

각 분야별 과업설명서에서 발주청이 요구하는 주요단계별 과업에 대해 분야별 내용을 감독자에게 보고하여야 한다.

16.3 용역준공 전 사전종합보고

16.3.1 용역준공 45일 전 다음 사항이 포함된 보고자료를 작성 제출하고 감독자와 개최시기를 협의하여 종합보고회를 하여야 한다.

1) 과업결과 납품성과

-설계서 1식

-제평가 및 승인조건사항 조치내역 1식

-공사비분석서(수량산출서 및 견적서류 포함)

-주요 자재사용현황 및 비교검토서(지급자재, 녹색제품, 기술개발제품 등 포함)

-과업지시서의 각 분야별로 제출 요구하는 사항 및 기타 감독자 및 검토자가 요구하는 자료

2) 애로사항 및 건의사항

16.3.2 보고회는 분야별 용역감독자 및 관련담당자, 용역업체 사업책임기술자 및 분야별책임기술자, 참여기술자가 모두 참석하여야 한다.

16.3.3 종합보고회 후 최종 수정본은 준공일 1개월 전까지 제출하여야 한다.

17. 과업의 추가 및 변경

17.1 과업수행 중 다음과 같이 과업의 추가 및 변경사유가 발생하는 경우 발주청은 과업의 추가 및 변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

1) 상위계획 또는 발주청의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 수급인의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

17.2 경비성 비용에 대해서는 실집행비용(증빙서 제출)으로 정산한다.

17.3 본 과업지시서에 기술되어 있는 모든 사항은 상호 보완적이며 명기되어 있지 않는 사항이라도 일반적 관행에 따라 당연히 수행되어야 할 사항에 대하여는 감독자의 지시에 따라 수급인 부담으로 시행하여야 한다.

17.4 중대한 사항의 발생이나 현지조사 결과에 따라 과업내용을 변경하여야 할 경우에는 상호 협의하여 과업의 범위, 비용 및 과업시행기간 등을 변경할 수 있다.

17.5 본 과업에 아래와 같은 사유가 발생할 시 도급액 범위내에서 설계 변경 정산한다.

- 과업지시서의 내용 및 수량의 실제 차이가 있을시

- 조사측량 및 지질조사 결과에 의한 물량변동

17.6 본 과업을 수행함에 있어 수급인은 항상 지역의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며 경비를 최소한으로 절감하는데 모든 정당한 조치를 취하여야 한다.

17.7 사업인가 및 설계심의 등 각종 승인 및 인가에 필요한 도서는 수급인  부담으로 제작하며, 용역이 완료된 후에도 성과품의 미비 및 보완사항이 발생시는 수급인 부담으로 즉시 보완 제출하여야 한다.

18. 용역중지

수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독자는 용역중지를 명할 수 있다.

19 성과품의 제출

19.1 수급인은 각 분야의 설계성과품 작성기준에 따라 필요부수를 작성․제출하여야 한다.

19.2 수급인은 각 단계별 심의 및 검토 요구자료를 작성․제출하여야 한다.

19.3 수급인은 상수공급시설 설치의 시급성으로 인하여 공사의 일부를 우선하여 발주하거나 단계별로 공사발주를 하고자 하는 경우 지정하는 기일까지 필요한 공사 발주용 성과품을 납품하여야 한다.

19.4 수급인은 감독자가 요청한 성과품 납품 예정일 또는 용역준공일 7일 이전에 성과품에 대한 사전검사를 받아야 하며, 지적사항을 보완하여 최종성과품을 납품하여야 한다.

19.5 수급인은 공구분할하여 발주하게 되는 경우 상호 인접공구와 연계설계 하여야 하며, 설계 성과품을 공구별로 분리하여 제출하여야 한다.

19.6 모든 성과품은 전산파일로 제출하여야 한다.

배포용 : CD-ROM(필요시),  보관용 : 외장 하드, USB

20. 성과품 작성 시 유의사항

20.1 본 과업수행 과정에서 인용 또는 참조되는 근거규정, 통계자료, 사료 등은 최신의 것이어야 한다.

20.2 문장내용은 간단명료하고 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피하여야 한다.

20.3 성과품 작성에 사용하는 용어는 표준어 및 정확한 전문용어를 사용하여야 한다.

20.4 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

20.5 통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각 호 등의 자료활용 시 출처를 명확히 하여야 한다.

1) 기획재정부 통계자료

2) 국토교통부 및 정부기관 통계자료

3) 과업대상 사업지구 관할 지자체 통계자료

4) 기타 공공기관 통계자료

5) 현지 조사결과

20.6 성과품 작성 양식

성과품의 표지 및 작성양식 등은 본 과업지시서 및 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 “건설CALS/EC 전자도면 작성표준(한국건설기술연구원)” 등 제반 관련기준에 따르되 감독자와 협의하여 결정한다.

21. 설계서의 보완 등

설계완료 후 공사시행 중에 수급인의 부실설계로 인한 추가 또는 보완 설계사항이 발생할 경우, 수급인의 부담으로 추가․보완설계를 시행하여야 하며, 발주인은 건설기술진흥법, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 관련조항 및 발주인의 방침에 의거 설계용역업체에 제재를 가할 수 있다.

22. 현장조사

수급인은 당해 용역의 현장 여건(서울시 및 과천시 관로 매설구간, 배수지 위치 등)을 필히 현장조사 후 배수지, 가압펌프장, 송·배수관로 등을 설계해야하며 토지의 실제 소유권, 지하 및 지상 지장물, GB 등을 정확히 확인하고 설계하여야 한다.

23. 사업집행계획 수립

23.1 사업비 산정

공사비, 보상비, 부대비(설계감리비 등) 등을 주요 공정별로 세부적으로 산출한다.

23.2 예정공정표, 장비 및 인원계획

공정에 필요한 인력 자재 및 장비 투입계획 등을 토대로 예정공정표를 작성한다.

23.3. 연차별 투자계획

사업계획을 위하여 공종별로 연차별 투자계획을 수립한다.

Ⅲ. 세부 과업지시서

제1장 조사 및 분석

1. 기초자료 조사 및 분석

2. 현지조사

제2장 도시관리계획 결정

1. 도시계획시설(수도공급설비) 결정

2. 인·허가 도서 작성

제3장 기본 및 실시설계

1. 공통사항(기본, 실시설계)

2. 기본설계

3. 실시설계

제 1장

조사 및 분석

1. 기초자료 조사 및 분석

2. 현지조사

1. 기초자료 조사 및 분석

과업 수행 전 필요한 자료를 충분히 조사ㆍ분석하여 계획수립의 기초자료로 활용한다.

가. 과천시 일반현황

- 기 수립된 “과천시 수도정비기본계획 변경(2023. 08)”,“과천과천 지구계획승인(2024. 예정)”등의 계획지표 및 시설계획 등 관련내용을 검토 후, 감독자와 협의를 거쳐 본 과업에 반영한다.

- 자연적 조건인 지형, 기온, 풍향, 풍속, 강우 등의 조사와 사회적인 특성인 행정구역, 인구현황, 지역경제, 산업계획 등의 조사를 실시하여 계획수립시 반영하여야 한다.

나. 기존 상수도시설의 시설현황

다. 기존 상수도시설의 운영현황

라. 과천시의 각종 개발계획 현황 및 진행현황

마. 기타 과업수행에 필요한 기초자료

2. 현지조사

가. 기초자료 검토 및 작업계획의 수립

1) 일반현황 조사

2) 기존 시설물 조사

3) 기존 시설 운영현황 조사

4) 관련계획 조사

① 도시기본계획, 도시재정비계획 등의 토지이용계획 및 주변 개발계획을 조사하여 이를 반영하여야 한다.

② 수도정비기본계획 등 각종 상수도 관련 계획을 검토하여 이를 반영하여야 한다.

③ 현지조사시 지형, 표고, 주변현황 및 지장물 위치를 파악, 시설물 위치 검토 자료로 활용하여야 한다.

④ 기타 관련계획 및 상위계획을 조사 검토하여 본 과업 수행에 반영한다.

5) 작업계획의 수립

① 수급인은 본 사업의 공공측량 실시 전 공공측량 작업수행계획을 수립․제출하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제17조 제2항에 따른 “공공측량 작업계획서”가 차질없이 제출될 수 있도록 지원하여야 한다. 작업계획을 변경하는 경우에도 이와 같다.

② 수급인은 작업을 착수하기 이전에 다음 사항에 대하여 과업내용서, 현지여건 등을 종합적으로 검토하여 작업에 대한 세부계획을 수립한 후 발주청에 제출하여야 한다.

가) 세부 공정계획의 수립

나) 인원 및 장비의 투입계획

다) 지하시설물 조사/탐사시의 안전계획

라) 관련자료의 보안계획

마) 과업수행에 따른 각종 측량 및 현지조사 계획

바) 기초자료의 현황 등

③ 발주청은 수급인의 계획에 대한 타당성 여부 및 계획에 대하여 확인하여야 하며, 계획이 미비할 경우에는 이를 보완하게 하거나 작업을 중지 시킬 수 있다.

나. 현지조사

과업수행을 위한 현지조사를 시행함에 있어, 기 시행 완료 용역의 측량조사 성과와 지반조사 성과를 검토하여 최대한 활용하되, 다음의 항목 및 감독자가 지시하는 부분에 대한 조사를 실시하여, 현지여건이 충분히 반영된 설계가 되도록 한다.

1) 조사측량

① 지형현황측량 및 수도노선측량

- 축척 1 : 1000으로 지형현황측량을 실시하며, 삼각측량을 실시하여야 한다.

- 국토지리정보원 기본 수준점 성과를 이용하여 배수지 부지에 매설한 표석의 수준측량을 실시하여야 한다.

- 장래 시공시 측량성과를 용이하게 이용할 수 있도록 계획 위치에 3개소 이상의 표석을 매설하고 삼각측량성과 및 수준측량성과를 제출하여야 한다.

② 용지도 작성

- 배수지 및 가압장 신설부지, 송·배수관로 매설 부지에 대한 용지도 및 용지조서를 작성하여야 한다.

③ 일반사항

- 본 조사측량은 공공측량 작업규정 및 측량표준품셈에 의한다.

- 수준점은 국토지리정보원에서 설치한 것을 사용한다.

- 측량구역은 감독자와 협의하여 결정하며 측량결과에 따라 정산한다.

2) 지질조사

① 조사일반

- 지질조사는 신설되는 구조물 및 관로의 기초자료로 사용하기 위하여 실시하며 다음에 의거 시행한다.

⋅ 모든 지질조사는 조사계획서를 감독자에게 제출하여 사전협의를 득한 후 시행하여야 한다.

⋅ 감독자는 조사과정에 이상이 있거나 조사성과를 인정할 수 없다고 판단되는 경우에는 재조사를 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응하고, 제반조사를 취하며 이에 소요되는 추가비용은 수급인 부담으로 한다.

② 시추조사

- 수급인은 확정된 시추지점을 도면에 표시하고 표고 및 좌표를 기재하여야 한다.

- 시추위치는 현장여건에 따라 위치를 변경할 수 있으며, 이 경우 감독자의 지시에 따라야 하며 기타 부득이한 경우는 상호협의하여 조정할 수 있다.

- 표준관입시험은 지층이 변하는 지점 등 KSF-2307 규정에 따라 조정할 수 있다.

- 시추공의 규격은 NX로 한다.

- 시추심도는 계획굴착고 또는 연암층 이하 1.0m까지 시추함을 원칙으로 하되, 현장여건 및 기타 상황에 의거 감독자가 이를 변경지시 할 수 있으며, 수급인은 감독자의 지시에 따라야 한다.

- 굴진작업이 완료되면 시추공내의 안정된 지하수위를 측정, 기록하여야 한다.

- 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC관을 설치하여 지하수위 측정이 가능하도록 하여야 하며 시추공은 지하수법등 관련규정에 따라 지하수가 오염되지 않도록 폐공관리 통합지침에 의거하여 폐공처리 하여야 한다.

- 채취된 토질시료 및 Core는 시료 상자에 채취순서에 따라 정리하여 제출하여야 한다.

- 수급인은 현장조사시 자격을 갖춘 토질기술자를 현장에 상주시켜야 한다.

- 지질조사 작업은 KS, ASTM 및 관련 시방서의 규정을 감독자와 협의 결정하여야 하고, 실제조사 결과에 따라 정산하며, 과업 수행 과정을 촬영하여 사진대지를 제출하여야 한다.

- 실내시험은 함수비, 입도시험등 토성시험을 한다.

③ 보상조사 등 기타 필요한 사항조사

다. 측량심사

1) 수급인은 공공측량이 완료되면 준공 전에「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제18조 및 「같은 법 시행규칙」제22조에 따라 공간정보품질관리원에 공공성과 측량심사 의뢰를 위한 공공측량 성과자료를 제출하여야 한다.

2) 수급인은 공공측량 성과심사 결과 확인된 오류사항을 수정하여 제출하여야 한다.

제 2장

도시관리계획결정

1. 도시계획시설(수도공급설비) 결정

2. 인ㆍ허가도서 작성

1. 도시계획시설 결정

1. 적 용 범 위

본 과업지시서는 과천지구 공공주택사업에 따라 설치되는 지구외 상수공급시설 도시관리계획결정(변경) 수립 부문 및 지형도면고시 부문에 대한 과업수행에 적용한다.

2. 주요과업 내용

2.1 도시관리계획(수도공급설비) 수립

2.1.1 도시관리계획 (변경)결정조서(계획도 및 계획조서를 말한다.)

2.1.2  도시관리계획 (변경)결정 사유서 및 개발(사업)계획서(기초조사결과·재원조달방안 등을 포함)

2.1.3 주민의견청취 및 관계행정기관과의 협의시 필요자료

2.1.4 시도시계획위원회 심의시 필요자료

2.1.5 기타 관련자료

2.2 각종 영향 검토 및 지형도면 고시

2.2.1 교통성검토

2.2.2 환경성검토

2.2.3 재해영향검토

2.2.4 지형도면 고시

2.3 농지, 산지전용협의서 작성

2.3.1 사업계획서

2.3.2 농지, 산지전용예정지 지형도, 실측도

2.3.3 산림조사서

2.3.4 재해위험성 검토의견서

2.3.5 표고 및 평균경사도 조사서

2.4 도시계획시설(수도공급설비) 계획내용을 검토하여 도시관리계획에 입안하고 관계기관 협의 및 조건사항, 자문사항 등에 따라 선행과업내용을 검토, 계획방향 설정하여야 한다.

2.5 관련자료 조사 수집 및 분석, 주변지역 영향, 도시계획시설의 적정성 등의 분석 검토를 통하여 도시관리계획 계획설명서에 반영하여야 한다.

2.6 KLIS도면을 이용하여 지형도면고시에 반영하여야 한다.

3. 과업수행 절차(관련법에 따라 변경 될 수 있음)

∙도시관리계획도서 ∙계획설명서 - 기초조사서 - 재원조달방안 - 교통영향검토서 - 환경성검토서 - 사전재해영향검토서 ∙지형도면고시도서		도시관리계획도서 작성
		도시관리계획 제안
						feed - back
∙시(市)관련부서 협의 ∙주민의견 청취(14일) ∙환경청 협의(45일)		도시관리계획 입안
		시도시계획위원회 심의
					NO
∙시장 위임(결정) 사항
			YES
∙개발제한구역 관리계획 변경 승인후 결정 및 고시 (필요시)		결정 및 고시 5일 후 효력발생
		지형도면고시

4. 일 반 지 침

4.1 본 과업수행 참여진은 도시관리계획(수도공급설비)결정 및 지형도면 고시에 대한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

4.2 본 과업수행을 위하여는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「수도법」, 당해지역의 도시계획, 제반 시설계획 및 시설기준 등을 충분히 검토하여 사업후보지 관련 인·허가 기관(이하 "관계기관"이라 한다.)과의 협의에 문제점이 없도록 하여야 한다.

4.3 수급인은 감독원이 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 경우에는 이에 응하여야 한다.

4.4 수급인은 필요시 관계기관과 개발제한구역 관리계획 변경 협의를 위한 자료를 작성해서 감독원에게 제출하여야 한다.

4.5 수급인은 관계기관 협의시 제시된 의견에 대하여는 대안을 수립하여야 하며, 수립한 대안의 이행가능 여부에 대하여 감독원으로 부터 확인을 받아야 한다.

4.6 수급인은 아래와 같은 사항이 발생될 시에는 반드시 감독원과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

4.6.1 과업수행중 발생되는 중요한 사항

4.6.2 관계기관 협의내용

4.6.3 기타 감독원이 요구하는 사항

4.7 도시관리계획(수도공급설비) 결정 및 지형도면 고시 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로 부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

5. 세부지침

5.1 계획검토

5.1.1 관련법규 및 계획 검토

수급인은 당해 사업계획의 전반에 대해 도시계획시설(변경) 결정에 필요한 관계법 및 도시계획시설 변경과 관련된 상위 및 관련계획을 검토하여야 한다.

5.1.2 주변지역과의 상관성 검토

수급인은 당해 사업 계획의 도시계획시설(변경) 결정과 관련하여 당해 지역과 주변지역의 관련사항을 검토하여야 한다.

5.2 도시계획시설(변경) 결정도서 작성

5.2.1 도시계획시설(변경)결정 조서

도시계획시설(변경) 결정에 따른 상세조서를 작성하여야 한다.

5.2.2 도시계획시설(변경)결정 사유서 및 개발(사업)계획서

1. 도시계획시설(변경) 결정의 사유서 및 변경이 요구되는 제시한 개발(사업)계획서의 요약 정리를 실시하여야 한다.

2. 사업시행자, 시행방법, 시행기간, 세부사업계획(주요시설계획, 기반시설, 조경계획, 우․오수처리계획 등), 투자계획, 현황사진, 기타 참고사항 등을 검토하여 기초자료로 활용하여야 한다.

5.2.3 각종영향 검토

도시계획시설 결정 후 시설 등의 설치로 자연경관 훼손, 생태계변화 및 오염의 배출, 교통문제 등에 따른 각종 영향을 예측하고 방지대책을 수립하여 요약정리하여야 한다.

5.2.4 공고에 따른 의견내용 및 조치결과 작성

계획 공람공고시 제출된 의견에 대한 조치계획을 작성하여야 한다.

5.2.5 도시계획시설(변경) 변경도 작성

위치도, 도시계획시설(변경)결정도, 지형고시도 등 작성하여야 한다.

5.2.6 시설배치

시설배치를 지적이 표시된 도면에 작성하여야 한다.

5.2.7 지적도 및 토지조서, 권리조서 등 작성

1. 총괄표 및 세부조서로 구분하여 작성하여야 한다.

2. 총괄표는 행정구역 및 지목별로 구분하여 작성하여야 한다.

3. 농지에 대하여는 농업진흥구역인 농지․농업보호구역인 농지와 농업진흥지역이 아닌 농지로, 산림에 대하여는 보전산지 및 준보전산지로 구분 기재하여야 한다.

5.3 성과품 작성

5.3.1 제출부수의 증가 및 표준성과품 종류의 증가는 발주청과 협의하여 별도의 작업품을 가산한다.

5.3.2 도면축척 범위와 기타 관련자료의 규격 및 제출부수는 발주청과의 협의한다.

2. 인ㆍ허가도서 작성

1. 적용범위

본 과업지시서는 과천지구 상수도 공급시설 공사를 위해 필요한 인ㆍ허가도서 작성 부문에 대한 용역과업에 적용한다.

2. 과업내용

2.1  인ㆍ허가 승인도서 작성

2.3  보고서 작성 및 편집

2.4  관련도서 작성

3. 일반지침

3.1 본 과업수행 참여자는 실시계획수립에 대한 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 하며, 특히 특정 협의서류 작성 해당 자격요건을 구비하지 못할 경우에는 동 자격요건을 만족하는 업체 등과 반드시 하도급계약을 통해 서류작성 자격요건 미비에 따른 문제가 없도록 하여야 한다.

3.2 용역감독원이 용역업무의 수행에 관하여 책임기술자에게 서면 지시한 경우, 책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명, 날인한 후 제출하여야 한다.

3.3 본 과업수행상 발주청의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 시는 수급인과 협의하여 변경할 수 있다.

3.4 수급인은 감독원이 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 경우에는 이에 응하여야 한다.

3.5 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요사항은 발주청과 협의하여 결정하고 기타 경미한 사항에 대하여는 발주청이 별도 추가 과업이 필요하다고 인정할 시 수급인은 이에 따라야 한다.

3.6 용역준공 후라도 추후 과업내용상의 미비사항이 발견될 경우 수급인은 이를 보완하여야 한다.

3.7 본 과업 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

3.8  인ㆍ허가 승인도서 작성

수급인은 관련 관계 법령에 따라 인가신청서를 작성하여야 한다.

3.9 관련도서 작성

3.10 성과품 작성

성과품 및 보고서의 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 감독원과 사전에 협의하여야 하며, 사전에 원고 및 원도를 작성하여 감독원의 검사를 받은 후 인쇄, 작성하여야 한다.

3.11 본 예산내역은 국토개발계획 표준품셈을 준용하여 대가를 산정한다.

3.12 단가는 한국엔지니어링진흥협회 공표 기술자등급별 임금을 적용하여 산정한다.

3.13 수급인은 관련 인허가기관과 협의를 거쳐야 할 협의사항에 대하여는 용역감독원에게 보고 후 감독원의 지시에 따라야 한다.

4. 세부지침

4.1 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획인가 관련법령에 따라 제반서류를 작성하여 관련기관과의 협의 및 지적사항 보완 후 최종성과를 제출하여야 한다.

4.2 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획인가 최종 서류는 도시계획정보체계(이하 “UPIS“) 구축 및 활용을 위해 용역완료시 「도시계획정보체계(UPIS) 전자파일 작성·제출지침(2016. 1, 국토교통부)」 및 「도시계획정보체계(UPIS) 전자파일 작성설명서(2016. 1, 국토교통부)」에 따라 전자파일로 작성하여 발주청 및 과천시 UPIS 관리자에게 제출하여야 한다.

4.3 개발행위허가는 국토계획 표준품셈 상 업무별 주요내용을 기본 업무 범위로 한다.

4.4 수도사업인가 및 의제처리를 위한 도로점용허가 등의 인허가 도서는 각 개별법, 관계법령에 따라 업무를 수행한다.

4.5 산지 및 농지전용협의 시 농지법, 산지관리법 및 관련상위계획, 국토건설종합계획, 당해지역의 도시계획, 행정계획, 기타 법령에 의한 제반시설계획, 시설기준 등을 충분히 검토하여 농지, 산지전용을 위한 산림법, 지자체 등 관계기관과의 협의 및 심의 등에 문제점이 없도록 하여야 한다. 수급인은 농지법, 산지관리법 등 관련법령 및 농지, 산지전용 허가기준의 세부 검토기준에 관한 규정 등의 제반규정에 따라 전용협의를 위한 관련 서류 일체를 작성하여야 한다.

4.6 적용범위에 해당하는 인허가 업무는 별도의 계상이 없어도 용역 과업금액에 포함되어 있는 것으로 본다.

제 3장

기본 및 실시설계

공통사항

기본설계

실시설계

1. 공통사항(기본, 실시설계)

1. 적용범위

본 과업지시서는 과천지구 상수도 공급시설 조사설계 용역 중 기본 및 실시설계 부문에 대한 용역과업에 적용한다.

2. 일반지침

2.1 수급인은 지구계획승인 및 실시계획 승인, 각종 영향평가 협의 등 인․허가 조건에 대한 세부사항을 기본(실시)설계에 반영하여야 한다.

2.2 수급인은 기본(실시)설계 과업수행 시 현황측량, 토질조사, 각종 영향평가, 기본계획, 지구단위계획 등 타 부문용역 결과를 감안하여 추진하되 사전에 전 단계 용역성과를 충분히 검토․분석 하여야 하며, 만일 조정이 필요한 경우 감독자의  승인을 받고 보완하여야 한다.

2.3 각종공법 및 자재의 선정

2.3.1 수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 우선적으로 건설신기술, 환경신기술, 기획제정부 신기술 등 NET를 확인하여야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장․단점 등을 비교․검토하여야 한다.

2.3.2 수급인은 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제13조 및 녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조에 의거 건설공사의 설계에 공사용 자재로 기술개발제품 및 녹색제품이 있는 경우에는 경제성이 있는 범위 내에서 최대한 반영하여야 하고 이를 공사설계서에 명시하여야 한다. 다만 자재의 안정적 공급, 품질저하, 관련 품목이 없는 경우 등의 정당한 사유가 있는 경우에는 제외한다.

2.3.3 기본설계심의, 실시설계사전검토 시 특정자재는 자재반영현황, 자재별 단가비교 등 내용이 포함된 공사비분석서를 작성 제출하여야 한다.

2.3.4 기본(실시)설계에 사용될 주요자재는 선택 가능한 대안자재와의 비교 검토안을 작성한 자재선정안을 제시하여 감독자의 승인을 득하여야 한다.

2.4 감독자가 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는 협의자료를 작성해서 감독자에게 제출하여야 한다.

2.5 수급인은 도시 내 지하매설물 설치에 관한 규정에 의거 지하매설물 설치계획수립 대상지역에 해당될 경우에는 관계기관과 협의할 수 있도록 지하매설물설치계획서를 작성 제출하여야 한다.

2.6 현황조사

2.6.1 현장조사를 통하여 현지의 지형, 지물, 각종 시설물, 구조물, 배수시설물, 식생, 토지이용 상황, 과업구간 경계부위 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 및 비디오로 촬영하여 USB 또는 DVD로 제출하여야 한다.

2.6.2 본 사업에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 설계자료로 활용하여야 한다.

2.6.3 현장조사를 통해 얻어진 자료는 성과품 납품 시 제출해야 한다.

2.6.4 관련기관 자료조사

수급인은 본 과업 대상지구와 관련이 있는 다음의 지상시설물, 지하매설물을 조사하기 위하여 현지 확인과 함께 관련기관의 자료를 수집하고 조사보고서(디지털자료)를 작성 성과물에 포함하여 제출하여야 한다.

1) 상수도매설현황(광역상수도 포함)

2) 도시가스관 매설현황

3) 지역난방관로 매설현황

4) 우․오수관로 매설현황

5) 도시공동구 매설현황

6) 광케이블 매설현황

7) 전력시설물 매설현황(고압전선 포함)

8) 기존 구조물조사

9) 기존 포장상태조사

10) 매립폐기물 조사

11) 관습로, 농수로 등 기반시설 조사, 지구 외 부지에 대한 진입로, 성묘길 등 조사

12) 문화재현황조사

13) 주요시설(군사시설, 산업시설, 농업기반시설)

14) 기타 개발사업과 관련하여 조사가 필요하다고 판단한 감독자 지시 사항

2.6.5 수리, 수문조사

1) 예정지구내를 통과하는 하천(이하 소하천 포함) 또는 인근 하천의 상태, 정비계획, 주변 개발상황 등을 조사해야 한다.

2) 사업지구 내 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상경사, 제방 및 호안 현황, 지류 등을 조사해야 한다.

3) 사업지구의 배수를 고려하여 인근의 배수로를 조사해야 한다.

4) 홍수 시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석․검토하여야  한다.

2.6.6 환경영향조사

1) 사업수행으로 인하여 인근 주민에 미치는 각종 영향을 조사해야 한다.

2) 사업지구 내와 인근 지역의 동․식물 식생에 미치는 영향을 조사해야 한다.

3) 계획시설물 설치로 발생되는 소음 및 진동으로 주민생활에 불편이 예상되는 곳에서는 시설물 설치 전에 소음․진동 현황을 조사해야 한다.

2.6.7 측량표 조사

사업지구 내 측량표(국가기준점) 및 지적도근점에 대한 현황조사를 실시하고 이전이 불가피 할 경우 관련 법규에 의한 복구방법을 강구하여야 한다.

2.6.8 토공조사

토공설계에 필요한 기초자료를 수립하기 위한 사전조사로서 토질의 상태 등을 조사해야 하며, 토취장 및 사토장 선정이 필요시에는 인․허가 여부를 관계기관과 협의하여야 한다.

2.6.9 배수조사

1) 제반 배수시설 설계를 위하여 하천, 관개시설, 기존 배수시설물 등을 조사해야 한다.

2) 특히 단지와 인접하거나 단지 내를 통과하는 수로 및 하천에 대하여는 최고, 최저 홍수위선 등 수문통계 자료를 조사하여 수리계산서에 명기해야 한다.

3) 배수구조물의 유역면적도는 1:25,000 이상의 축척도면에 표시하여야 한다.

2.6.10 골재원, 토취장, 사토장 등 조사

1) 본 공사에 필요한 골재원, 석산, 토취장, 사토장 등의 사용가능여부 매장량(생산량), 채취 가능량(사용 가능량), 운반거리, 운반가격 등을 조사․비교하고 각각의 위치를 1/25,000 도면에 표시하여 그 결과를 제출하여야 한다.

2) 토취장 또는 사토장이 필요한 경우 사업지구 인근지역에서 타 기관이 수행하고 있거나 또는 추진 예정인 각종 공사장의 토공유용 계획을 조사하여 본 용역의 토취장 및 사토장 선정에 참고할 수 있도록 하여야 한다.

3) 골재원은 용역기간과 공사기간을 감안 감독자와 협의하여 사용할 수 있는 후보지를 선택해야 한다.

2.6.11 조사자료 분석

현황조사 결과와 기본계획의 제반조건 및 사업지구 주변지역의 사업추진 현황을 연계․검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2.7 본 과업 수행 완료전이라도 사업 일정이 변경 또는 취소될 시 본 사업과 관련하여 적극 협조하여야 한다.

2.8 실시설계 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

2.9 타 부문 용역과의 업무 조정 및 협의

2.9.1 수급인은 별도로 본 과업지구 사업과 관련하여 시행되는 타 부문 용역수행에 필요한 현황 및 기초자료와 용역성과 등을 타 부문 용역 수행업체에 제공하여야 한다.

2.9.2 수급인은 설계VE 실시 전에 필요한 항목에 대하여 설계자문위원으로부터의 자문결과를 포함한 자료를 제출하여야 한다.

2.10 설계 및 공사원가산정 기준서 작성

2.10.1 수급인은 실시설계 착수 후 즉시 설계 및 공사원가산정 기준서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 변경 시에도 같다.

2.10.2 수급인은 설계 및 공사원가산정 기준서 작성에 앞서 각종 기준 및 지침의 제․개정 현황을 확인 하여야 한다.

2.10.3 설계 및 공사원가산정 기준서에는 설계에 반영될 주요자재에 대한 사항을 포함하여야 한다.

2.10.4 동일한 수급인이 기본 및 실시설계를 수행하고 기본설계 단계에서 설계 및 공사원가산정 기준서를 작성, 제출한 경우에는 추가 작성하지 않을 수 있다.

2.11 폐기물처리용역, 지장물철거공사 설계도서 작성

2.11.1 수급인은 지구 내 철거해야할 기존 구조물(도로포장, 수로, 옹벽 등) 수량을 현지조사하고, 용지담당부서에서 조사한 지장물건조서를 바탕으로 폐기물처리용역 및 지장물철거공사 설계도서를 작성 제출하여야 한다.

2.11.2 환경부 「건설폐기물처리의 처리 등에 관한 업무지침」을 참조하여 설계도서를 작성하고 「건설폐기물처리 지침」에서 언급되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

2.11.3 토질조사 시 작성한 매립쓰레기 분포도를 참고하여 처리대책을 작성 제출하여야 한다.

3. 설계용역내실화지침

3.1 외부전문가 자문실시

3.1.1 설계단계별로 필요 시 자문을 실시할 수 있으며, 외부전문가 선정 및 자문결과의 설계반영여부는 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

3.1.2 7대 취약공종 중 필요하다고 판단될 경우 감독자는 당해 전문가에게 별도 특별자문을 실시할 수 있다.

1) 토질조사 결과분석

2) 비탈면처리방안

3) 배수처리방안

4) 암의 유용 및 처리방안

5) 연약지반의 처리방안

3.1.3 자문비는 수급자 부담으로 진행한다.

3.2  설계변경 예상목록 작성

3.2.1 수급인은 조사설계단계에서 인허가 협의지연 등으로 불가피하게 설계반영이 곤란하거나 또는 설계내용에 반영하였으나 향후 설계변경이 예상되는 사항에 대하여 목록을 작성하고, 감독자의승인을 받아야 한다.

3.2.2 설계변경 예상목록 중 최종 인허가 및 계획 변경(확정)으로 감독자로부터 재설계 지시가 있을 경우 수급인은 해당 부분에 대한 역무를 제공하고 재설계 성과를 제출하여야 한다.

3.2.3 예상목록 수록내용은 다음과 같다.

1) 설계변경 예상목록 상세내용

2) 설계변경 예상목록의 설계 미반영 사유

3) 설계변경 시 착안사항

4) 기타 참고사항

3.2.4 설계변경 의견서 제출

수급인은 향후 본 용역성과를 근거로 하여 발주된 공사시행 중에 본 조사설계용역과 관련하여 발생된 설계변경사항에 대해 설계변경의 적정성 등에 대한 설계변경 의견서 제출 요청 시 의견을 제출하여야 한다.

3.2.5 설계변경 의견서 제출자

1) 당해 조사용역을 수행한 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자

2) 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자가 퇴직이나 유고시에는 당해 조사설계용역 업체 대표자

3.2.6 설계변경 의견서 제출 시기

1) 수급인은 의견요청서가 접수되는 날로부터 7일 이내에 의견을 회신하여야 한다.

2) 의견서 작성에 명백한 지연 사유가 있는 경우는 감독자와 협의하여 일정을 조정할 수 있다.

3) 정당한 사유 없이 정해진 기한 내에 의견회신이 없는 경우에는 의견서 제출 대상자가 의견요청서 내용을 인정한 것으로 간주한다.

3.3 설계VE 요청자료 작성

3.3.1 수급인은 전체 사업일정에 차질이 없도록 설계VE 수행을 위한 설계VE 요청자료를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

3.3.2 수급인은 VE활동이 내실 있게 이루어 질 수 있도록 VE활동단계별로 설계VE 검토자가 요구하는 자료를 적기에 제공하여야 한다.

3.3.3 수급인은 설계VE 결과로 제시된 설계의 개선제안내용이 기술적으로 곤란하거나 비용을 과다하게 증가시키는 등의 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 당해 설계내용에 이를 반영하여야 한다.

3.3.4 수급인은 “설계VE 결과 보고서”, “VE제안” 및 “추가검토사항” 설계반영결과서를 기술심의 부의 시와 계약심사 의뢰 시 제출하여야 한다.

3.4 기술심의 및 계약심사

3.4.1 수급인은 기술심의 및 계약심사를 받기 위해서는 감독자가 요구하는 시기에 요청 자료를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

3.4.2 기술심의 결과 지적사항에 대해서는 요구하는 기간 내에 조치결과를 작성․제출해야 하며, 설계보완이 필요할 시 감독자와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

3.4.3 심의 및 설계사전 검토 자료작성에 소요되는 비용은 수급인이 부담해야 한다.

3.5 설계완료 전 현장부합여부 조사

3.5.1 수급인은 설계와 현장상황과의 차이를 최소화시키기 위하여 기본 및 실시설계 완료 전에 발주청과 공동으로 공동조사단을 구성하여 현장조사를 실시한 다음 설계내용과 현장여건과의 부합여부를 확인‧조정하는 방안(공동조정방안)을 작성하여 감독자에게 보고하여야 한다.

3.5.2 현장부합여부 공동조사단 구성은 분야별 용역감독자, 관련 담당자 및 사업책임기술자, 분야별책임기술자(참여기술자)로 구성한다.

3.5.3 수급인은 작성된 공동조정방안이 실시설계 사전검토 시 검토가 가능하도록 실시설계보고서에 첨부하여야 한다.

3.5.4 주요 조사내용

1) 주변 제척지나 기존가옥 등 각종 시설과의 연계성을 감안하여 공사계획이 수립되었는지 여부

2) 연약지반에 대한 처리대책 및 안전성이 고려되었는지 여부

3) 설치하는 구조물의 위치 및 형식이 적절히 검토되었는지 여부

4) 위험부위에 대한 관로계획이 적절하며 누락부분은 없는지 여부

5) 대형차나 통과교통 등이 원활히 통행할 수 있는 규격으로 설계되었는지 여부

6) 중요구조물 설치지점의 토질여건이 충분히 분석되어 설계되었는지 여부

7) 기타 기본설계 내용과 현장부합여부를 확인할 수 있는 제반내용 등

3.6 적정 설계기간 확보

3.6.1 수급인은 적정 설계기간을 확보하여 설계품질이 향상되도록 세부공정표를 발주청에 제출하여 전체 용역기간에 대한 공정관리를 하여야 하고, 단계별 업무완료시 변경 용역공정표를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

3.6.2 수급인은 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여 실시계획 승인 후 잔여 과업기간 부족으로 인한 부실설계가 되지 않도록 하여야 한다.

3.6.3 수급인은 실시계획 승인을 득한 즉시 공종별 세부 잔여설계 과업량 및 소요일수와 공사발주가능시기 등을 작성하여 감독자에게 보고하여야 한다.

4. 과업수행보고

4.1 착수보고회(Ⅱ일반사항 16.1과 같음)

4.2 중간보고

4.2.1 월간정기보고(Ⅱ일반사항.16.2.1과 같음)

4.2.2 수시보고(Ⅱ일반사항.16.2.2과 같음)

4.2.3 주요 단계별 보고

수급인은 아래와 같이 주요 단계별로 보고회를 개최하여야 하며, 감독자와 협의하여 개최시기를 조정할 수 있다.

1) 기본설계 사전검토회

수급인은 기본설계 공정율이 90%되는 시점(설계VE 시행 1개월 전)에서 다음 사항이 포함된 설계사전검토자료를 작성 제출하고 보고회를 하여야 한다.

가. 현황조사 결과

나. 상위 계획 및 지자체 협의내용 반영계획

다. 제영향평가 및 타부문 용역결과 반영계획

라. 공종별 주요공법 및 자재 반영현황(공사용 자재 직접구매품목, 친환경상품, 기술개발제품 등 설계반영 현황)

마. 현장부합여부조사 결과

바. 향후 추진계획

2) 실시설계 중간보고회

수급인은 실시설계 공정율이 50%되는 시점에서 다음 사항이 포함된 검토자료를 작성 제출하고 실시설계 중간보고회를 하여야 한다.

가. 현황조사 결과

나. 상위 계획 및 지자체 협의내용 반영계획

다. 제영향평가 및 타부문 용역결과 반영계획

라. 공종별 주요공법 및 자재 반영현황(공사용 자재 직접구매품목, 친환경상품, 기술개발제품 등 설계반영 현황)

마. 기본설계VE 조치결과

바. 기본설계심의내용 조치결과

사. 기타 지적사항 및 감독자 지시사항

아. 향후 추진계획

3) 실시설계 사전검토회

수급인은 실시설계 공정율이 90%되는 시점(계약심사요청 3주 전)에서 실시설계 사전검토자료를 제출하고 실시설계 사전검토회를 하여야 한다.

가. 현황조사 결과

나. 상위 계획 및 지자체 협의내용 반영결과

다. 제영향평가 및 타부문 용역결과 반영결과

라. 공종별 주요공법 및 자재 반영현황(공사용 자재 직접구매품목, 친환경상품, 기술개발제품 등 설계반영 현황)

마. 현장부합여부조사 결과

바. 기본설계심의내용 조치결과

사. 설계VE 조치결과

아. 설계도서 및 공사비분석

자. 설계변경 예상목록

차. 지적사항 조치결과

4.2.4 용역준공 전 종합보고(Ⅱ일반사항 16.3과 같음)

4.2.5 설계 설명회

실시설계 완료 후 다음사항에 관한 설계 설명회 자료를 제출하여야 하며 건설공사 착수 후 1개월 이내에 공사감독자의 요청에 따라 분야별 책임기술자(도로, 구조, 토질)가 공사 참여자(감독자, 감리자, 시공회사)를 대상으로 설계 설명회를 실시하여야 한다.

1) 설계취지 및 배경

2) 설계도서 내용

3) 특수공법 적용 및 설계 시 개선사항

4) 관련기관 협의내용 및 인․허가 처리사항

5) 기타 현안사항 및 공사 시 유의사항

5. 과업의 추가 및 변경

5.1 과업수행 중 사업계획의 변경 등 다음과 같은 경우에 발주청은 과업의 추가 및 변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

5.1.1 상위계획 또는 발주청의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

5.1.2 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

5.1.3 수급인의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

5.1.4 [용역대가 산정기준(토목설계)]의 추정공사비 적용을 위한 단위공사비 결정기준의 기본공종(공통공사, 토공사, 포장공사, 우수공사, 상수공사, 오수공사, 구조물공사(옹벽 등), 하천공사, 저류지공사)에 포함되지 않는 과업이 추가될 때와, 폐기물처리용역, 지장물철거공사 설계도서 작성은 기본, 실시설계 과업범위에 포함된 것으로 간주하며 별도 대가를 지급하지 않는다.

2. 기본설계

주요과업내용

1) 기본계획 검토

2) 토공설계

3) 도로 및 포장 설계

4) 우․오수 설계

5) 상수도 설계

6) 구조물 설계

7) 배수지 및 송․배수관로 설계

8) 설계도서 작성

1. 기본계획 검토

1.1 기초현황 조사

1) 수도시설 현황조사

- 기존 취수시설

- 기존 정수시설

- 기존 배수시설

- 시설확장 및 폐쇄계획

2) 토지이용계획

- 도시계획 및 공단조성 계획 등 조사

- 관련 상위계획(국토종합개발계획, 도종합개발계획, 수도정비에 관한계획 등)

- 기타 관련자료

1.2 용수수요조사 및 계획

1) 급수대상 지역에 대한 용수수요량을 연차별로 상세히 산정한다.

2) 수도정비 기본계획에 의거 최적방안에 따라 계획급수구역, 계획급수인구, 계획급수량, 급수공급방안 및 배분계획을 수립한다.

1.3. 상수관로 노선검토

상수관로는 가능한 도로부지를 이용하되 장래 관로 확장계획을 고려 관경을 결정하고 관종은 현재 이용되고 있는 수도관의 장ㆍ단점을 비교검토 시공성, 경제성, 수질에 미치는 영향 등을 종합분석 가장 적절한 자재를 선택한다.

1.4. 가압장 위치검토

안정적인 용수공급을 위한 송수가압장 위치검토가 필요하다. 부지의 매입용이성, 진입의 편리성 및 안정적인 수압확보를 위한 최적의 위치로 결정하도록 한다.

1.5 배수지 위치검토

1) 급수구역에 인접한 지역으로 용지 취득이 용이하고 도시 시설물 계획에 저촉되지 않으며 수리적으로 가능한 2개소 이상의 위치에 시공성, 안정성, 내구성, 유지관리 및 경제성 등을 비교 검토하여 배수지 위치를 결정하여야 한다.

2) 위치선정에 있어 공사용 및 유지관리용 도로개설이 가능한 위치라야 한다.

1.6 설계에 필요한 자료의 수집 및 분석

기존시설에 대한 설계서 및 보고서를 수집 분석하여 계획 당시의 구조적, 수리적 설계조건을 검토하여야 한다.

2. 토공 설계

2.1 친환경적인 설계를 위하여 자연상태의 훼손을 최소화하고, 보존이 필요한부분에 대하여는 감독자와 협의 후 보존대책을 수립한다.

2.2  수급인은 조경기본계획 부문의 기본구상에서 제시된 공원별 개발방향과 계획개념을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2.3 수급인(설계자)은 순성토 및 사토량 발생시 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 한다.

2.4 순성토 또는 사토의 발생량이 10,000㎥ 이상인 경우, 수급인은 용역과업의 준공과 동시에 토석정보공유시스템에 순성토 및 사토의 종류, 양, 위치, 발생시기, 반입/반출계획 등이 등재될 수 있도록 감독자에게 자료를 제출하여야 한다.

2.5 비탈면처리공법 및 비탈면 조성계획은 관련법에 따라 계획하며, 구조적 안정성과 환경친화성을 동시에 고려하여야 하며, 시공성, 안전성 및 경제성을 고려한 공법을 비교 검토한 후 설계하여야 한다.

2.6 토량산정 업무는 대안별 장단점 및 경제성 등을 감안하여 토량산정, 토량 유동계획, 사용장비조합, 비옥토 유용계획 업무를 포함한다.

3. 상수도 설계

3.1 「상수도 시설기준」및 지자체「수도정비기본계획」등에 의하여  급수계획과 급수량 등을 검토한 후 사용수량 추정 및 공급방식 등을 결정하여야 한다.

3.2 상수도 시설은 당해 지구의 공급처리수요, 광역공급처리체계, 관련 지자체의 공급처리 실태, 용량 및 자연조건 등을 연계․검토하여 설계하여야 한다.

3.3 필요시 지구계 인접지의 급수량을 감안하여 관경을 결정해야 하며, 당해 사업시행으로 인해 부득이하게 폐지되는 관로는 이설 또는 신설관로에서의 공급 등 적절한 대책을 수립 설계에 반영하여야 한다.

3.4 급수공급체계를 감안 지구 내 제척지 및 지구계 인접지의 급수량도 포함하여 설계토록 한다.

3.5 상수도 관망 및 관종, 배관방법 등에 대하여는 감독자와 협의하여 결정  하여야 하며, 가구와 획지분할 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

3.6 상수도 관종 대안 검토

상수도관 관종 결정을 위한 경제성 비교 시에는 단순히 초기 공사비만을  감안하여 결정하지 말고 내구연한과 유지관리비를 복합적으로 고려하여 대안 경제성 공학(engineering economics)적인 측면에서 검토하여야 한다.

3.7 상수도 관경 대안 생성

상수도관 결정은 모의모델(simulation)을 사용하여 각 격점에서의 잔류 수두 계산 등의 과정을 거쳐 최소한 5개 이상의 대안을 생성하여 비교․검토 후에 최적 상수도 관경을 결정하여야 한다.

3.8 지구 내 급수를 위하여 취수장, 가압 펌프장, 정․배수장(지) 등의 설치는 해당 지자체 및 감독자와 협의 후 이에 대한 검토의견서를 제출하여야 한다.

3.9 부대시설 설계는 제수밸브, 공기밸브 이토변, 유량계, 관보호공, 급수관분기, 소화전, 관점검구 등을 포함한다.

4. 구조물 설계

4.1 구조물의 구조, 형식 등에 관하여는 콘크리트구조설계기준, 구조물기초설계기준,도로의 구조시설기준에 관한규칙, 국토해양부제정 건설공사의 설계도서 작성기준 및 관련시방서, 설계기준 등에 적합하여야 한다.

4.2 각종 구조물의 계획은 안전성과 경제성은 물론 새로운 도시 개발에 따른 환경의 발전적인 보존과 도시의 미관과 상징성을 구현할 수 있도록 경관 계획을 추진하여야 한다.

4.3 구조물 계획은 구조물 설치지점의 토지이용계획을 고려하여 상호 모순이 없는 지를 검토하여야 한다.

4.4 콘크리트 구조물의 설계법은 극한강도설계법을 원칙으로 하되 특별한 사유가 있는 경우 감독자와 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있다.

4.5 옹벽구조물 설계에 앞서 예상되는 비탈면의 토질상태와 절리의 방향 등에 대한 현장조사를 철저히 하여야 한다.

4.6 기초의 형식은 지지층까지의 심도, 지반의 상태 등을 고려하여 선정한다.

4.7 하천에 세워지는 구조물은 하천 흐름에 방해가 되지 않도록 해야 한다.

4.8 연약지반에 설치하는 구조물에 대하여는 검토보고서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

4.9 각 구조물에 대한 전기수전방안, 조명시설 등 전기설비 설치계획을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 배수지 및 송․배수관로 설계

5.1 관련계획 검토

1. 과천시 도시기본계획, 수도정비기본계획, 정수장관련계획 및 배수지 급수구역내 택지개발계획(재개발, 재건축 등)등 본사업과 관련하여 제반 상위계획을 종합적으로 검토하여 기본계획을 수립하여야 한다.

2. 특히, 급수구역내의 계획인구는 과천시 배수지 관련계획을 참조하여 결정하되 과천시의 최근 도시기본계획을 충분히 참고하여야 한다.

5.2 대상 급수구역내 상수도 수요량 검토

1. 과천시 수도정비 기본계획 및 택지개발계획 등의 급수배분 계획을 검토하고 계획급수 구역의 용도지역별 장래인구 및 급수배분 계획과 용도별 급수원단위를 비교 검토하여 적정한 상수도 수요량과 배수지 용량을 결정하여야 한다.

2. 수압조사는 최대급수사용 시간대에 각 수계별 3회 이상 측정 실시하고 1회24시간 연속 측정 방식으로 수압변동 사항을 검측 (조사시기, 빈도 측정방법등은 발주청과 별도 협의하여 시행) 하여야 한다.

5.3 송‧배수 기본계획 및 시설검토

1. 본 계획배수지 급수구역내 기존관망을 면밀히 조사 분석하여 적정배수가 가능하도록 관망 계획을 수립하여야 한다.

2. 비상시 연계공급 방안을 계획하며 필요시 비상공급 관망계획을 수립하여야 한다.

3. 배수지 건설전까지 효율적인 급수방안을 제시하여야 한다.

4. 배수관망 계획은 불가피한 지역을 제외하고는 자연유하식 직결급수 방식을 원칙으로 하되 배수관의 최저허용 수압은 2.5㎏f/㎠로 계획하여야 한다.

5. 송‧배수관로에 대한 잔류염소를 자동측정시설 및 염소투입시설 설치여부를 검토하고 설치여부 등 조치계획을 수립하도록 한다.

6. 배수지의 가동은 유인 또는 무인 가동 시스템으로 할 것인지에 대해서는 종합적인 방안으로 검토하여 계획하여야 한다.

7. 배수관망은 목표년도의 급수량에 대한 적정수압, 수압의 균등분포, 적정 수량배분, 에너지 점검 및 누수방지 등 조건에 만족하도록 기존의 관망과 비교 계획하여야 한다.

8. 배수지 급수구역내의 배수관망 구성은 다음 작성지침을 기준으로 작성하여야 한다.

가. 급수구역 및 배수관망 계획은 수도정비 기본계획을 기초로 작성하여야 한다.

나. 단계별(5년 단위) 급수계획을 수립하고 그에 따른 합리적인 배관망을 구성하여야 한다.

다. 배수관망 해석은 KY-pipe 3 이상의 최신 Program을 사용하여 관경 400㎜이상에 대해서 실시하여야 한다.

라. 가능한 한 수도사업소에서 관리하고 있는 소블럭당 1개의 유출점(격점)이 되도록 기존 관망을 비교 구성하여야 한다.

마. 관망해석 결과에는 관망해석도 이외에 칼라로 표시된 각 유출점들의 수압분포도 및 잔류염소 분포도를 포함시켜야 하며, 각 유출점 부근의 지형 정도(도로명, 교차로, 학교, 관공서 등)도 표시하여야 한다.

바. 관망해석시 입력자료(input data)는 해석결과와 함께 보고서에 수록하여야 한다.

사. 상기의 배수관망 해석결과에 따른 년차별 배수관망 정비계획을 수립하여야 하며, 배수관망 정비계획도(1/1,000 수치지형도 사용)를 작성하여야 한다.

9. 각 시설의 기본설계는 기존 배수지의 운영실적을 종합적으로 조사하여 수립하고 특히 기계, 전기, 계장 분야의 고려요소를 충분히 파악하여 합리적인 대안을 비교 검토하여 계획하여야 한다.

5.4 배수지 시설계획

1. 배수지 위치결정

가. 급수구역에 인접한 지역으로 용지취득이 용이하고 도시시설물 계획에 저촉되지 않으며 수리적으로 가능한 2개소 이상의 위치에 시공성, 안정성, 내구성, 유지관리 및 경제성등을 비교검토 하여 배수지 위치를 결정하여야 한다.

나. 위치선정에 있어 공사용 및 유지관리용 도로 개설이 가능한 위치라야 한다.

2. 배수지 형식결정

가. 배수지 형식은 환경훼손을 최소화 하고 자연 경관을 보호할 수 있는 형식의 배수지로 계획되어야 한다.

3. 배수지 지수 및 수리형식 결정

가. 배수지 지수는 2지 이상으로 하며 급수방식은 직결급수 형식을 택하고 송‧배수 관로는 별개로 구성되어야 한다.

4. 배수지 용량결정

가. 배수지 용량은 과천시 급수수요 현황자료 (일급수량, 시간대별 급수량등의 계절적 변동수량등)를 검토하여 상수도 시설기준에 적합하도록 계획, 결정하여야 한다.

나. 배수지 수심은 저수위시에도 일급수량의 시간평균 급수량을 통과할 수 있는 수리단면을 확보할 수 있도록 배수지 담수용량을 계획하여야 한다.

5. 배수지 수위결정

가. 배수지 수위는 계획 급수구역에 대하여 경제적이고 안정된 급수가 가능하도록 경제적 배수위를 계획하고 적정수심 범위를 결정하여야 한다.

6. 토공 및 법면보호 대책

가. 지반조사 시행후 기초지반이 연약 지반일 경우 이에 대한 지반안정 처리대책을 검토하여 방향제시

나. 절취토사 활용방안 및 절개면, 성토법면부 보호대책등 방향제시

7. 배수지에 염소 투입시설을 설치하는 방안은 사전 발주청과 협의하여 검토 계획하여야 한다.

8. 계획한 배수지 용량은 배수구역을 재검토하여 확정하고 배수지 수위 또는 배수구역의 지반고를 고려하여 가장 경제적이며, 안정된 급수가 이루어지도록 배수지 수위(L.W.L 및 H.W.L)를 결정하여야 하며, 공급단계별 배수지간 상호관계를 분석하여 수두손실이 최소가 되고 경제적인 설계가 되어야 한다.

9. 배수지 시설용량 및 송배수관 계획은 최종 목표년도의 분담 급수량을 기준하여 결정 및 설계되어야 한다.

10. 배수지를 계획함에 있어 지형 및 자연환경을 훼손하는 등 무리한 공사가 되지 않도록 계획하여야 한다.

11. 배수지 설치부지는 발생토량의 처리와 기자재의 현장 적치, 지형 상태 등을 고려하여 진입도로는 민원발생이 사전에 예방되도록 주거 밀집지역을 피하고, 차량의 진출입이 용이한 도로가 확보될 수 있는 곳으로 선정하여야 한다.

12. 배수지 주위 절개지는 주변경관과 조화되도록 조경계획을 수립하여야 한다.

5.5 송‧배수계획

1. 송수관로에서의 수충격압을 충분히 검토한 후 모타펌프 및 관로의 보호대책을 제시하여야 한다.

2. 계획배수량에 의한 배수관망 검토 및 작성(관망계산 프로그램 분석자료 제출)하여야 한다.

3. 배수관망 계획시 Block System 구성방안 및 비상대책안을 제시하여야 한다.

5.6 시설물 배치계획

1. 주요 구조물에 대한 유지관리 동선 및 수운영이 편리하도록 배치계획 기준을 제시하고 콘크리트 구조물의 균열제어에 유리한 신축이음 계획등을 제시하여야 한다.

5.7 건축물 계획

1. 기본요구사항, 설계참고사항을 만족하도록 한다.

2. 건축물 배치계획, 건축물 마감계획을 제시하여야 한다.

5.8 조경계획

1. 배수지 주위 절개지는 주변 자연경관과 조화되도록 조경계획을 수립하여 조성하고 배수지 상부는 지상 구조물 돌출을 최소화하도록 계획해야 한다.

2. 배수지 부지내 녹지는 주변 수림과 자연스럽게 연결되도록 하여야 하며 기존의 구릉지 스카이라인을 유지할 수 있도록 하고, 사업 시행 전후의 경관을 비교 검토할 수 있게 주요 경관 조망점 3개소 이상에서 사업진행전 부지사진과 사업시행후 시뮬레이션 사진을 작성하여야 한다.

5.9 기계설비 계획

1. 급배기설비 및 구내 Drain설비에 대한 기준을 제시하여야 한다.

2. 배수지 유량계는 사용범위 내에서 각기 특성이 있기 때문에 기종별 특성 및 측정의 정확도를 제시하여야 한다.

3. 주요 기자재의 형식 및 품질에 대한 설명과 제작, 설치등의 기준을 제시하여야 한다.

4. 배수지 환기시설(검수구, 출입구) 및 유량계 등을 유지관리상 감시가 용이한 곳에 설치될 수 있도록 기준을 제시하여야 한다.

5. 드레인관, 월류관에 이물질이 들어가지 않도록 방충망 시설을 하고 육안으로 월류가 확인될 수 있도록 설치기준을 제시하여야 한다.

5.10 전기‧계장 설비계획

1. 시간대별 유입 유출량 및 수위를 자동 측정하며 현장 및 수운영 관리센터에서 감시, 경보 및 제어가능한 최신의 계장설비로 계획되어야 한다.

2. 전력공급방식, 사용전압결정, 전기기구의 선정,  운전 및 제어방식, 비상시 예비 전력 기준을 제시하여야 한다.

3. 수전설비 용량, 수전인입 및 하단부의 각 차단영역의 기준을 제시하여야 한다.

4. 접지 및 안정성에 대한 기준을 제시하여야 한다.

5. 자동(무인화)대비 설계기준(무인자동 운전설비 설치방안 포함)을 제시하여야 한다.

6. 각종통신(전화, TV, CCTV, CATV)에 대한 기준을 제시 하여야 한다.

7. 피뢰, 접지설비에 대한 기준을 제시하여야 한다.

8. 유지관리에 필요한 부대시설에 대한 기준을 제시하여야 한다.

5.11 개략공사비 산정 및 유지관리비 추정

1. 토목, 건축, 기계, 전기 분야별로 구분하여 주요시설별로 구체적인 공사비 산정기준을 제시하여 개략공사비를 산정하고, 연간 유지관리에 따른 인건비, 수리비, 동력비등을 고려하여 개략적인 유지관리비를 산정하여 결정한다.

5.12 배수지 공사기간 산정

1. 본 사업과 관련하여 추후에 수행되어야할 배수지 건설에 소요되는 공사기간을 산정하여 제시한다.

5.13 기타사항

1. 공사 시행시 예상되는 문제점을 분석하여 충분한 대책을 수립하며 분쟁 및 설계 변경 요인을 해소할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

2. 모든 시설은 경제적이고 에너지 절약형이며 수운영 및 유지관리가 용이하게 계획되어야한다.

3. 장래 수요증가시 배수지시설 증설 방안에 대하여 검토하고 대책방안을 제시하여야 한다.

4. 배수지의 적정용량 및 송‧배수관로의 경제적인 관경, 배수방식에 따른 경제성 등을 비교 검토하여 유지관리에 효율적인 방안을 제시하여야 한다.

5. 배수지 급수구역으로 분할하는 경우와 분할하지 않은 경우를 비교하여 경제적인 배수지 계통 시설로 계획하여야 하며 급수구역의 분리 및 조정 등에 대하여는 세부 시행계획을 수립하여야 한다.

6. 기본설계 결과는 도시계획시설 결정후 15일 이내에 발주청에게 제출하고 발주청 측의 건설기술심의를 받도록 하여야 한다.

7. 배수지 상부는 주변 경관과 조화를 이룰 수 있는 공원 체육시설을 조정토록 계획하되 사전 유관부서와 구체적인 협의를 하여야 한다.

6. 설계도서 작성

6.1 기본설계 보고서

6.1.1 보고서는 전 단계 용역과 기본설계 전반에 대한 업무수행 결과를 기초로 작성하여야 한다.

6.1.2 기술심의 및 자문결과, 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.

6.1.3 보고서 작성 시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.

6.1.4 참여기술자 현황(명단 및 인적사항, 참여내용, 참여 기간)을 수록하여야 한다.

6.2 주요 구조 및 수리계산서

6.2.1 주요 구조 및 수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 하여야 한다.

6.2.2 주요 구조 및 수리계산서 각 부문별 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

6.2.3 주요 구조 및 수리계산서의 모든 내용은 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 기술하여야 한다. 또한, 중요한 공식 등은 출처와 필요시 유도 과정이 명시되어져야 한다.

6.2.4 주요 구조 및 수리계산서에서 적용되는 설계기준, 가정사항 등이 설계계산을 실행하기에 적합한가를 검토․확인하여야 한다.

6.2.5 검증되지 않은 계산방법 또는 자료를 사용하여 얻은 계산 결과에 대해서는 그 근거를 명확히 기술해야 한다.

6.2.6 주요 구조 및 수리계산서의 가정사항은 그 근거와 함께 반드시 가정 값임을 명시하여야 한다.

6.2.7 주요 구조계산서에는 충분한 스케치, 도면 등을 첨부 또는 인용하여 계산의 실제 내용이 쉽게 이해될 수 있도록 해야 한다.

6.2.8 각종 계산에 사용한 전산프로그램과 이를 이용하여 설계한 사항을 기록하여야 한다.

6.2.9 전산 프로그램을 사용하기 전에 그 사용 방법 및 적용 범위가 계산에 적정한지 확인하여야 한다.

6.2.10 구조계산용 범용 전산프로그램 (SAP2000, MIDAS, LUSAS, RM 등)이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램을 사용한다.

6.3 기본설계도면

6.3.1 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.

6.3.2 도면의 맨 앞에는 전체도면의 목차를 작성하여야 한다.

6.3.3 모든 도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

6.3.4 구조물 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공 시에 유의해야 할 사항 등 해당공사 내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

6.3.5 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가  있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

6.4 기본설계 예산서

6.4.1 기본설계 예산서는 기본수량산출서, 기본단가산출서, 기본일위대가표, 기본설계 예산내역서로 구별한다.

6.4.2 기본설계 예산내역서에는 제경비에 따른 비용이 포함되어야 한다.

6.4.3 기본설계 예산서 작성은 작성 시점 또는 감독자가 지정하는 시점을 기준으로 작성해야  한다.

6.4.4 기본수량산출서는 기본설계 예산내역서 및 기본단가산출서의 항목과 일치하게 공종별 기본수량을 산출해야 한다.

6.5 공사비 분석서

6.5.1 공종별 개략물량을 포함한 공종별 개략공사비 산정서를 작성하여야 한다.

6.5.2 공사비 분석서에는 토공, 우오수공, 상수도공, 포장공, 구조물공 등 기본 공종별 개락공사비와 그 외 공종의 개략공사비(제원포함)가 포함되어야 한다.

6.5.3 전체 사용자재 목록과 공사용 자재 직접구매품목, 친환경상품, 기술개발제품 반영현황 및 자재별 단가비교를 통한 경제성검토내용이 포함되어야 한다.

6.7 성과품 목록

성과품명	수량	규격	편철 방법	비 고
기본설계 보고서	50부	A4	좌철
구조 및 수리계산서	10부	A4	상철
기본설계 예산내역서	10부	A4	좌철
수량 및 단가산출서	10부	A4	상철	- 시험성과표, 견적서 원본 첨부
공사비 분석서	10부	A4	좌철
기술검토서	10부	A4	좌철
기본설계도 축소도면	15부	A3	좌철	- 원도 별도제출
CD-ROM 파일	1식			- 전체용역성과 수록
기술심의자료	1식	A4	좌철
각종 인․허가 자료	1식	A4	좌철
기타 자료	1식	A4	좌철	- 현황조사자료, 관계기관 협의 자료, 사진첩 등

※ 주1) 기본 및 실시설계를 동시에 수행하는 경우로서 감독자가 승인하는 경우 기본설계 성과품의 일부를 생략할 수 있다.

3. 실시설계

□ 주요과업내용

1) 설계적용 기준

2) 토공설계

3) 상수도 설계

4) 구조물 설계

5) 배수지 및 송․배수관로 설계

6) 설계도서 작성

1. 설계적용기준

1.1 설계기준 : 환경부 제정 상수도설계기준(시설기준), 관련 제설계기준, 설계지침

1.2 원가계산방식 : 표준시장단가 공사비 적용(국토교통부 발표자료)

1.3 시 방 서 : 토목 등 관련 시방서, 과업 일반시방서

1.4 설계하중, 재료의 단위중량, 절토구배, 성토구배, 안전율, 공법(가시설 포함) 적용은 “안”을 작성하여 감독자와 협의하여 적용한다.

1.5 구조형식, 배수처리, 부대시설 등에 대하여는 가장 경제적이고 안정된 구조로 설계하여야 하며 시공상세도의 작성과 설계도면에 설계법을 명시하여야 한다.

1.6 관매설 토피는 지역의 동결심도, 상부 하중을 고려하여 충분한 매설 깊이를 확보하여야 한다.

2. 토공설계

2.1 – 2.6 (2. 기본설계 2.1-2.6 동일)

2.7 절취 및 성토 등으로 인하여 발생되는 비탈면의 경우 비탈면안정해석 및 대책을 수립하여야 하며, 특히 절취비탈면에서 암반노출이 불가피 한 경우 현지 노두조사 및 지반조사 등의 결과로 비탈면안정을 해석하고 대책을 수립하여야 한다.

2.8 토량계산은 양단면평균법을 원칙으로 한다.

2.9 종․횡단면도에는 토사와 암질별로 구분하여 암추정선을 표기하고 암질별로 구분하여 수량을 산출해야 한다.

2.10 토질정수는 원칙적으로 토질시험 결과에 근거하여 설계에 적용해야 한다.

2.11 흙이나 암석을 굴착, 다짐할 때의 토량 변화율은 원칙적으로 시험에 의해 산정한 값을 설계에 반영하여야 한다.

2.12 노체의 성토재료 최대치수, 입도범위, 수침CBR치(2.5이상), 다짐도 및 노상의 성토재료 최대치수, 입도범위, 밀도, 다짐도 등을 제시하여야 한다.

2.13 토취장이나 사토장의 사용여부 및 선정은 감독자와 협의한 후 결정 하여야 한다.

2.14 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질토의 환토 등 지지력 보강공법 및 대책을 마련하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량할 경우에도 노상안정처리공법 등의 대책을 강구하여야 한다.

2.15 토공 이동량이 최소화 되도록 계획하여야 하며, 성토구배 및 비탈면 처리방법을 검토하여 설계하여야 하며, 공사중 인근 지역에 대한 소음 및 비산먼지 대책을 고려하여야 한다.

2.16 구조물의 운영상 편리하고, 양호한 기초지반에 위치하도록 계획한다.

3. 상수도 설계

3.1 기본 및 실시계획, 기본설계에 의하여 실시하되 「상수도시설기준」및 지방자치단체의 상수도 조례, 수도정비기본계획 등을 검토하여 사용수량 추정 및 공급방식을 결정하되, 감독자와 협의 후 결정하여야 한다.

3.2 관망은 일부 관로의 사고 발생시 타 관로를 최대한 이용할 수 있도록 고려하여야 하며, 급수구역 내 소요 수압분포가 적절하게 되도록 하여야 하고 전산 프로그램의 종류, 입력 및 출력자료를 첨부하여야 한다.

3.3 관 매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물 등을 고려한 후 결정하여야 한다.

3.4 지구 내 배수를 위하여 가압장, 펌프장, 배수지등 부대설비를 설치해야 할 경우는 상세계획에 대하여 해당지자체와 사전 협의하여야 한다.

3.5 각종 변실은 도로유지 관리 등을 고려하여 감독자와 협의한 후 선정 하여야 한다.

3.6 연약지반이나 암구간에는 관로 및 구조물의 안정성을 검토한 후 설계하여야 한다.

3.7 관 보호공, 이형관 보호공, 기타 구조물 설치 필요성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

3.8 관종 및 접합방법과 변실뚜껑은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 감독자와 협의한 후 결정하여야 한다.

3.9 급수공급체계를 감안 지구 내 제척지 및 지구계 인접지의 급수량도 포함하여 설계토록 한다.

4. 구조물 설계

4.1 구조물 설계를 착수하기 전 각종 기준 및 지침의 제․개정 현황을 확인하고 설계에 적용을 검토한다.

4.2 구조물의 설치위치는 가급적 장래 개발과 연결이 가능하도록 최적지에 설치하여야 하며 가능한 한 주변지형과 조화를 이루도록 하여야 한다.

4.3 각종 구조물은 교통, 환경, 재해 등 각종영향평가 결과 및 토지이용계획을 참고하여 설치가능성 및 필요조건을 면밀히 검토하여야 한다.

4.4 구조물 설계 시 위치, 주변상황, 배수, 기존구조물 및 간선시설(전기, 통신, 급수 등)을 사전에 조사 후 설계하여야 하며, 기존 시설물은 관리청의 승인을 받아 이설 및 원상복구방안을 수립하고 장래 연계되는 간선시설에 대하여도 검토 설계하여야 한다.

4.5 각종 구조물은 구조적으로 안정성 여부를 검토한 후 설계하여야 한다.

4.6 콘크리트 구조물의 설계는 원칙적으로 강도설계법에 따르되 특별한 사유가 있는 경우 감독자와 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있다.

4.7 수급인은 주요 구조물 또는 연약지반위에 설치되는 구조물로서 시공 시에 계측이 필요하다고 판단되는 경우 감독자와 협의하여 계측항목과 계측시스템을 설계하여야 한다.

4.8 방수재 선택은 확실성, 내구성 및 경제성 등을 감안 비교․검토 후 감독자와 협의를 거쳐 결정하여야 한다.

4.9 각종 구조물의 내장재 및 외벽재는 경제성, 내구성, 조형미 등을 감안 검토한 후 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

4.10 각 구조물에 대한 전기수전방안, 조명설비 등 전기설비 설치계획을 검토하여 실시설계에 반영하여야 한다.

5. 배수지 및 송배수관로 설계

5.1 일반사항

1. 모든 시설물은 경제적이고 효율적으로 운영 및 관리할 수 있는 시설로 설계하여야 한다.

2. 상수도용 밸브실은 상수도시설기준의 밸브실 표준도에 준한 설계를 하여야 하며, 선정된 밸브실이나 배관시설은 효율적으로 운영토록 시설하여야 한다.

3. 배수지시설 위치 및 관로부설 구간에 대한 세밀한 지하 지장물 조사를 실시하여야 한다.

4. 콘크리트 구조물 설계시 강도설계법과 허용응력 설계법을 비교 검토하여 경제적인 설계방법으로 설계하여야 한다.

5.2 관   로

1. 관로노선 선정시에는 공사비, 공사의 난이도, 부지확보, 유지관리 등을 종합적으로 검토, 몇가지 대안을 제시한 후 협의하여 가장 적합한 노선을 채택하여야 한다.

2. 관내의 부압, 지질여건, 안전성 및 경제성을 고려하여 관종을 결정하여야 한다.

3. 관내의 수압, 차량하중, 토피 등을 고려하여 관두께를 결정하여야 한다.

4. 곡관부의 보호공, 하천횡단, 국도 횡단 및 기타 구조물 설계는 안전성을 고려하여 설계하여야 한다.

5. 관로의 유지관리를 위하여 적정위치에 각종 제수밸브, 공기밸브, 배출수설비 등을 설치하여야 한다.

6. 관로의 매설깊이는 동결심도와 도로법 및 관계법령에 따라 결정하며, 도로하중을 고려하여야 할 위치에 관을 부설할 경우에는 차량하중을 검토하여 결정하여야 한다.

5.3 배수지

1. 배수지 수심은 가능하면 기 확보된 부지내에서 계획 용량이 설치될 수 있도록 하고 수심이 너무 커지지 않도록 검토해야 한다.

2. 배수지내에서 월류관과 드레인관을 설치하여야 하며, 고수위에서 상부 슬라브까지, 저수위에서 바닥 슬라브까지는 일정한 여유고를 두어야 한다.

3. 배수지는 2개지 이상으로 설치하여 유지관리(점검, 청소 등)시 단수되지 않도록 한다.

4. 배수지 구조검토시 FLAT 슬라브 또는 BEAM 슬라브 등의 구조형식을 검토하여 경제적인 구조계획이 되도록 설계하여야 한다.

5. 배수지 구조물은 가능한 무신축 구조로 하는 것을 원칙으로 하되 구조계산 및 콘크리트 타설시 균열 등 문제점 발생 가능성 여부를 검토하여 결정하여야 하고, 배수지 내부는 영구성이 양호하고 인체에 무해한 방식, 방수처리공법을 신중하게 검토하여 설계하여야 한다.

6. 배수지 구조물에 대해서는 구조검토시 사용성 검토를 시행하여 균열에 대한 방지대책을 강구하여야 한다.

7. 배수지는 환기시설, 맨홀(검수구 및 출입구) 및 유량계등을 유지관리와 감시가 용이한 곳에 설치하여야 하며, 배수지 구체에 접하는 배관시설물(유입관, 유출관, 드레인관, 월류관, 신축관, 밸브류 등)은 배수지 상부시설 이용에 제한을 받지 않고 유지관리 및 조작에 편리하도록 통합밸브실을 설치토록 검토하여야 한다.

8. 배수지에는 원활한 배수지 운전을 위하여 수위계, 유량계를 상시 관측이 용이한 장소에 설치하고, 만수위 및 저수위때에의 자동 경보장치, 수위에 따른 유입 및 유출변의 자동 개폐조작장치를 설치하여야 하며, 장래 중앙 배수지 제어가 가능하도록 관련 계장설비 및 부대시설을 설치하여야 한다. 특히 유입밸브 및 유출밸브는 개도 조정 및 자동제어가 가능한 전동밸브로 설치하여야 한다.

9. 노출되는 배수지 부대시설 구조물은 조경 구조물 형태로 주위 환경과 조화되도록 하고, 공원 용지 시설기준에 부합되도록 최소화하여야 한다.

10. 염소 주입설비가 필요한 경우 염소 저장실은 보완규정에 적합한 보완구조로 지하구조 또는 복개구조로 설계하여야 하며, 중화시설을 겸비하여야 한다.

11. 배수지와 연결되는 송‧배수관로에는 By-Pass관을 적당한 위치에 연결하여 비상시 활용할 수 있도록 하고 또한 각종 관로 연결시 신축관 등을 사용하여 안전배관이 되도록 하여야 한다.

12. 배수지 드레인관의 최종 연결지점은 구배 등을 검토하여 연결 구조물의 기능이나 유지관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

13. 배수지 유지관리에 필요한 관리사무실 등 편의시설은 가급적 배수지 상부시설 이용에 지장이 없도록 부지내 적당한 장소를 선정하여 설치토록 하여야 한다.

14. 배수지 보호시설(초소, 보안등, 울타리, CCTV 등)은 발주청의 지시에 따라 설치토록 하여야 한다.

15. 기타 부대시설은 관련 시설물 설계규정 및 기존에 적합하도록 설계하여야 하며, 각종 변실 및 지내 출입사다리는 출입의 편의와 안전을 고려하여야 하며, 사용자재는 내식성 자재로 설계하여야 한다.

16. 지형 변동에 따른 주변 지역의 피해가 없도록 배출수 및 우수처리계획은 기존관망까지 검토설계하여야 하며, 일시 다량의 배출수 (청소, 월류등)가 인근 주택가로 역류하여 침수되지 않도록 일정 구간은 분리 시설하는 것으로 검토하여야 한다.

17. 배수지의 유입 및 유출관의 합리적인 구경을 결정하고 퇴수관, 배수관의 위치와 배수지 바닥경사의 합리적 구배 및 방향을 결정하여야 하며, 또한 배관실과 배수지 구체사이는 격벽 없이 일체 구조로 설계하여야 한다.

18. 배수지의 유입구와 유출구 배치는 배수지내의 물이 정체를 일으키지 않도록 유출관의 중심을 저수위에서 관경의 2배 이상 낮게 설치해야 한다.

19. 기존 배수지의 관거 Operation 실적 및 문제점을 조사 분석하여 금회 배수지 설계에 반영되도록 하여야 한다.

20. 기존 배수관망의 기능 및 통수능력에 대한 조사분석이 검토되어야 한다.

21. 장래 상수관망 Data Base System 도입을 위하여 관망내 모든 상수시설물(관로, 소화전 밸브 등)의 위치와 현재의 상태 및 능력 등을 체계적으로 정확하게 조사, 정리하여야 한다.

22. 배수지 분담 급수구역내에서 발생할 수 있는 모든 경우에 대비하여 배수지의 수위조작, Valve의 조작, Pump장의 안전조작 등이 서로 유기적으로 Operation할 수 있는 배수지 관리 운영지침을 작성토록 하여야 한다.

23. 배수지는 해당 정수장(송수) 및 가압장과 연계 운영될 수 있도록 자동 계측장치 및 전송시설의 설치를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

24.배수지 주위 상부는 도시계획을 검토하여 주위 경관에 조화되도록 조성하여야 한다.

25.배수지 구조물의 설계는 극한강도 설계법에 의하고, 국토부 제정 콘크리트 표준시방서에 준하여야 한다.

26.배수지 수심은 3~6m로 설계하되, 관망해석 및 지형 등을 고려하여 결정하여야 한다.

27.배수지에는 환기시설, 맨홀(배수구 및 출입) 및 유량계실 등을 유지관리 및 감시가 용이한 곳에 설치하여야 한다.

28.배수지의 진입도로 구배는 차량진입이 원활하도록 결정하여야 한다.

29.노출되는 배수지 부대시설 구조물은 주위환경에 조화되도록 검토하여야 한다.

30.배수지 배치계획 시 우수에 대한 충분한 검토를 수행하고 대책을 세워야 한다.

31.물과 접하는 부분의 콘크리트는 콘크리트 표준시방서의 수밀 콘크리트 시공기준에 준하며, 방수대책을 강구한다.

32.구조물 설계시 지하수에 의한 양압력을 고려하여 구조물의 안정성(Stability)을 검토하고 그 대책을 강구한다.

33.수밀구조물의 시공 이음부나 신축이음부에는 누수가 되지 않도록 지수대책을 검토하고 그 위치 및 재질은 구조물의 경도나 기능, 외관을 손상시키지 않도록 결정하며 설계시 간격, 배치 등을 설계도에 명기한다.

34.구조물에 대한 구조안정성을 검토하고 이때 지역 및 구조물 중요도를 감안한 내진검토를 반드시 포함하여야 한다.

5.4 기계 및 전기설비

1. 전기분야 설계는 전력기술관리법에 의거 설계하도록 하여야 한다.

2. 장래 수요량을 감안하여 변압기, 모타펌프 등의 기전설비 규격과 용량을 결정하고 그에 따른 단계적(년차적) 시설규모를 제시하여야 한다.

3. 전력 에너지절감 및 안정급수 공급을 위하여 집중 감시제어 운전방식과 유량과 압력을 동시에 제어하는 V.V.V.F방식 또는 대형, 소형펌프로 제어방식을 비교 검토하여야 하며, 예비시설을 확보하여야 한다.

4. 내수압 및 수격작용에 적정한 규격의 관종, 신축관, 역지변, 전동제수변 및 제수변을 선정하고 고정 및 받침시설을 하여야 한다. (전동제수변 조작반은 전동제수변에 붙일 것인지, 별도 제작을 할 것인지를 명기하여야 함)

5. 모타펌프의 하부에는 방진 및 방음시설이 우수한 구조로 대안비교후 선정토록 하여야 한다.

6. 전동기의 전압은 고압과 저압의 경제성, 효율성 및 유지관리 등에 장, 단점을 비교 검토하여 적정 진압이 채택되도록 선정하되 한전 승압계획을 고려하여야 한다.

7. 전동기의 기동 방법을 비교 검토하여 적정한 방법을 채택하여야 한다.

8. 변압기, 수배전반, 중앙감시반, 전동제수변, 제수변, 역지변 등 주요 자재는 자동운전과 내수압을 고려한 각각의 제작시방서를 작성하여야 한다.

9. 한전 인입선로는 상시 펌프운전에 지장 없도록 2회선으로 수전하여 수전용량 300kW이상시는 3종계기 설치를 검토하여야 한다. (2개소 변전소 수전을 원칙으로 하나 경제성이 없을 시는 1개소 변전소 2개소 수전도 가능함)

10. 한국전력관의 수전 협의에서 2회선 수전방식 System이 불가할 경우 정전시를 대비한 적정 규모의 비상용 발전기를 보유토록 검토하여야 한다.

11. 변압기 및 모타펌프 등의 중요한 기전설비에는 변압기 기름온도와 권선온도 등을 측정하여 이상시 경보음이 발생하도록 검토하여야 한다.

12. 기존 모타펌프 등의 기전설비를 개량하여 경제적으로 활용할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

13. 수충압 방지시설을 구체적으로 검토하여야 한다.

14. 배수지의 수위변화 등이 자동 운전될 수 있도록 시설하고, 이에 따른 운영관리지침을 작성하여야 한다.

15. 각종 밸브 등은 각 기종별로 장‧단점을 비교하여 선정하고 운영관리 지침을 작성하여야 한다.

16. 변압기 등의 유지관리를 위하여 적정 용량의 크레인 또는 호이스트를 비교 검토 선정하여야 하다.

17. 변압기, 차단기, 케이블 용량 및 전압 강하 등의 계산서를 작성하여야 한다.

18. 전기, 계정설비에는 피뢰설비 및 접지설비를 완비하여 사고를 방지하도록 하여야 한다.

19. 기종선정은 기기의 효율, 기능 및 유지관리의 난이도와 경제성을 고려하여 선정하여야 한다.

20. 에너지 절감을 고려한 기종을 선정하여야 한다.

21. 조명설비는 옥내․외로 구분하고, 주변환경에 적합한 고효율 기기로 선정하여야 한다.

22. 전기설비는 전기기술 기준령, 전기공급규정, 배전규정 및 내선규정 등을 근거로 시설물의 특성에 가장 적합하게 설계하여야 한다.

5.5 계장설비

1. 계장설비는 상수도 시설 현대화 기본계획(1985년)과 연관하여 검토하여야 한다.

2. 배수지의 원활한 유지관리를 위하여 수위계, 유입 및 유출변의 자동 개폐 조작 및 상태, 사압장과 배수지간 통신설비 등을 전용회선, 또는 특정 통신회선을 이용한 방법으로 원격 감시 제어운전이 가능하도록 하여야 하며, 원격감시 제어방식 종류별(PLC, TM/TC, 기타) 특성을 제시하고, 시설투자비, 유지관리, 현장여건 등을 비교 검토하고 적정한 원격제어 방식을 선정해야 한다.

3. 배수지 수위감시와 고, 저수위 경보가 되도록 한다.

4. 배수지 수위, 인입수위, 유입 및 유출유량, 전력 등을 감시제어, 기록, 경보가 가능하도록 압력계, 유량계 등 각종 계장설비를 하여야 하고, 피뢰설비, 접지설비를 완비되도록 검토하여야 한다.

5. 수전상황, 제수변 개폐상태와 수위, 압력, 유량 등의 이상 유무를 그래픽 보드에 표시하여 오조작을 방지하고 원격집중 감시제어가 가능하도록 중앙감시반을 시설토록 검토하여야 한다.

6. 유량계, 압력계, 수위계 등 각종 계장설비는 각 기종별로 장‧단점을 비교 검토하고, 향후 이설, 증설 또는 상위 설비와의 INTERFACE등을 고려하여 경제적으로 호환성 있는 기종을 검토 선정하여 이를 반영하여야 한다.

7. 유량계 적정 설치 위치에 따른 각 기종별 특성 및 측정 정확도를 제시하고 현장 여건에 유리한 기종을 선정하여야 한다.

8. 원격감시 제어설비(TM/TC)는 관련수계 정수장 지역배수지, 소배수지의 제어항목이 통합 제어감시가 가능하도록 단일회사 단일기종으로 시설토록 하여야 한다.

9. 일, 주, 월, 연보를 기록하여 보관할 수 있는 컴퓨터 사용여부를 검토하여야 한다.

10. 계측제어설비

모든 설비는 무인자동제어 시스템을 구축하고, 수도과 제어실에서 통합관리 할 수 있도록 하여야 한다.

5.6 건축설비

1. 건물은 용도와 기능에 맞도록 적정한 면적을 확보하여야 한다.

2. 건물의 적절한 배치와 기능상 편리하고 유지관리가 용이하도록 설계하여야 하며 건축법상 제규정을 준수하여야 한다.

3. 구조설계는 설계조건에 적합하고 안전한 구조로 하되 경제적인 단면이 되도록 설계하여야 한다.

4. 평면설계는 동선계획, 시설물 설치공간, 각 실의 환경을 고려하여 계획    한다.

5. 입면설계는 주위와의 조화, 형태 및 기능, 유지관리를 고려하여 계획하고, 외부마감은 미려하고 경제적이 되도록 계획한다.

5.7 기타 부대설비

1. 우․배수설비는 홍수시 원활히 우수를 배제할 수 있는 용량으로 설계하여야 한다.

2. 조경시설은 주위 경관과 잘 어울리도록 계획하여야 한다.

3. 울타리 및 방호설비는 국가보안 관계법규에 의하여 설치하여야 한다.

4. 기타 부대시설은 관련 시설물 설계규정 및 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

5.8 기타

1. 관리사무실에는 근무여건을 고려하여 냉‧난방 및 위생설비를 완비하도록 하여야 한다.

2. 본 사업의 대상지가 산으로서 대규모로 자연녹지를 훼손하게 되므로 “행정계획 및 사업의 환경성 검토에 관한 규정(국무총리훈령 제299호 ‘94. 6. 24)에 의거 도시계획법 적용 지역의 자연녹지지역에서는 사업계획 면적이 10,000㎡ 이상의 경우 사전에 지방환경관리청장과 환경성 검토에 관한 협의를 하도록 규정되어 있으므로 이에 대한 행정절차의 필요성 여부를 확인 후 조치하여야 한다.

3. 신설관로 공사가 대로를 통과하는 경우 단계별 교통처리계획을 철저히 수립하여야 한다.

4. 공사중 기존 급수계통과 INTERFACE가 발생되는 경우 급수공급계획을 수립하여야 한다.

5. 송‧배수관로는 주택이 밀집해 있는 소도로 매설을 지양하고 불가피할 경우 송‧배수관의 노선을 분리하여 시공이 가능토록 검토설계하여야 한다.

6. 관로 매설구간은 도로 굴착 및 복구공사 시행지침에 적합토록 시방서상에 제시하여야 한다. (재료에 관한 품질 규정등)

7. 관로를 소도로 구간에 매설할 경우에는 교통차단으로 인하여 발생하는 민원을 최소화 할 수 있는 공법으로 설계되어야 하고, 세부 교통처리계획을 수립하여야 한다.

8. 설계보고서상에는 참여기술자의 수행업무(명단), 구조계산의 입출력 근거 자료, 구조형식 결정시 타당성에 대한 비교 검토, 내진설계 검토, Expansion Joint, 배수지 강구조물 등에 대한 부식 검토 등이 반영되어야 한다.

9. 현황 조사시 부지와 그 주변지역에 대한 식생상태를 충실하게 조사하여 배수지 시설 후 부지의 생태적 복원방안에 대한 아래사항 등을 감안, 설계에 반영하여야 한다.

가. 식물 소재는 향토 수종중 유지관리가 용이한 수종을 사용하며 기존 수림과 생태적, 경관적 조화를 이룰 수 있도록 하고 기존 수목중 재활용 가능한 수목은 이식방안을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 구조물 상부는 적정토심을 확보하여 잔디식재를 지양하고 야생초화류 등의 도입을 적극 검토하여야 한다.

다. 새로 조정되는 녹지는 야생동물의 서식공간으로 조정될 수 있도록 수림 가장자리를 불규칙 형태로 조성하고 덤불식재를 병행하여 숲 내부의 미기후가 유지될 수 있도록 하여야 한다.

10. 관련 지장물은 철저히 조사하여 관련 부서와 협의하여야 하며, 협의 후 협의 근거를 첨부하여 처리대책을 결정하고 이설비를 산출하여야 하며, 지장물 현황도와 이설 시공도면을 작성하여야 한다.

11. 전식의 우려가 있는 지역은 전식방지 시설 여부를 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 구조물의 주요부위를 구성하는 철강재 및 철근 등에 대하여 부식방지 설계를 하여야 한다.

12. 송배수관 두께는 위치수두에 의한 내외압 등을 고려, 기술적으로 합리적이며 경제적인 두께를 선정하고 계산근거에 의거 보호공 실시 여부와 보호공 규격을 산출하고, 도면화 하여야 한다.

13. 관로상 설치하는 제수변, 배기변, 이토변 등은 향후 유지관리에 지장이 없도록 위치 선정에 신중을 기하여 검토하여야 한다.

14. 발파설계를 할 경우는 발파로 인한 진동 및 소음 등이 주택가에 미치는 영향을 면밀히 검토하여 화약의 종류 및 발파 Pattern등을 발주청과 협의 후 적용토록 하여야 한다.

6. 설계의 안전성 검토

6.1 설계 안전성 검토

1. 발주청은 건설기술진흥법 시행령 제98조항에 따라 안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 실시설계를 할 때에는 국토안전관리원에 검토를 의뢰하여야 한다.

2. 수급인은 제1항에 따른 검토의 결과 시공과정의 안전성 확보를 위하여 개선이 필요하다고 인정하는 경우에는 설계서의 보완·변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

6.2 설계안전보건대장

1. 산업안전보건법 제67조에 따라 설계안전보건대장을 작성 후 전문가에게 확인 받아 설계에 반영해야 한다.

7. 설계도서 작성

7.1 실시설계 보고서

7.1.1 보고서는 전 단계 용역과 실시설계 전반에 대한 업무수행 결과를 기초로 작성하여야 한다.

7.1.2 기술심의 및 자문결과, 각종 조사자료 및 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.

7.1.3 보고서 작성 시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.

7.1.4 참여기술자 현황(명단 및 인적사항, 참여내용, 참여 기간)을 수록하여야 한다.

7.1.5 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 경우, 교량 등 주요구조물에 대해 유지관리에 관한 지침서를 별도로 작성하여 제출하여야 한다.

7.1.6 보고서에는 설계부문과 계획부문에 반영된 저탄소 녹색성장을 위한 설계적용 내용 및 효과(탄소저감)에 대한 검토내용이 포함되어야 한다.

7.1.7 사업지구의 사업비 추정 기초자료를 위하여 감독자와 협의하여 공종별 단위공사비 산정자료를 작성하여야 한다.

7.2 구조 및 수리계산서

7.2.1 구조계산서 설계대장 작성

1) 설계대장 작성 시설물 : 교량, 터널, 옹벽(H=4.0m 이상) 및 기타 중요구조물

구 분	작 성 내 용	비고
Ⅰ. 구조물 현황	○ 사업지구에 대한 전체 구조물 현황 및 해석 프로그램 제시	사업지구 전체 구조물
Ⅱ. 구조물 설계대장	○ 구조물 일반현황 ○ 설계책임자 의견 ○ 설계대장	각 구조물

2) 구조계산서 설계대장 작성 내용

7.2.2 구조 및 수리계산서 작성 시 유의사항(2. 기본설계 6.2 동일)

7.3 공사시방서

7.3.1 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조 등과 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로써 발주청 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성하여야 한다.

7.3.2 공사시방서는 표준시방서 및 관련 건설공사기준 등을 참고로 하여 당해 공사의 제반 여건에 적합하게 수정․보완하여 작성하여야 한다.

7.3.3 전문시방서에 해당되는 장(DIVISION) 또는 절(SECTION)이 없을 경우에는 전문시방서 구성체계를 감안하여 새로운 장(DIVISION) 또는 절(SECTION)을 신설․추가하여 시방내용을 작성하여야 한다.

7.3.4 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하여야 한다.

7.3.5 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다. 표준양식을 사용하도록 하고 가급적 작성형식의 일관성을 유지하도록 해야 한다.

7.3.6 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성해야 한다.

7.3.7 발주청의 의도를 정확히 파악하고 감독자, 수급인, 감리원 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성하여야 한다.

7.3.8 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

7.3.9 시방서는 정부제정 각종 시설규정, 지침 및 KS, KWWA, AWWA, JIS, ASTM 등의 관계규정에 의거 각 공정별로 작성하여야 한다.

7.3.10 기자재 구입시방서는 가능한 명확히 기술하여야 하며 일반경쟁 입찰이 가능하도록 하여야 한다.

7.4 실시설계도면

7.4.1-7.4.5 (2. 기본설계 6.3 동일)

7.4.6 실시설계도면 작성 시 특히 시공에 유의하여야 할  부위나 구조형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도의 설계상세도를 작성하여야 하고, 시공 시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

7.4.7 도면작성

1) 설계도면을 위한 작성 및 규격은 관련 규정 및 표준규격에 적합여야 한다.

2) 설계도의 각종 재료 및 재료규격을 상세히 표시하여야 하며, 배수지의 위치도는 1:50,000 ～ 1:5,000, 관로의 일반평면도 및 단면도는 1:1,000 ～ 1:100 으로 작도하고 단위 구조물에 대한 평면도, 단면도는 1:50 또는 1:100, 1:200 축척으로 하되, 상세도는 1:10, 1:20, 1:30 또는 None Scale로 작도한다.

3) 대내외 인․허가자료는 허가관청 축척으로 제출한다.

4) 도면표기는 미터법 단위로 표기하며 사용문자는 국문으로 하되 필요한 경우에는 영문으로 표기할 수 있다.

5) 도면은 CAD로 작성하고 USB로 성과품을 제출하여야 한다.

6) 도면은 시방서의 기술사항과 일치하여야 한다.

7) 설계도면상에 측량성과도에 의한 BM, 도로점의 좌표, 표고를 표시한다.

8.5 설계예산서

8.5.1 설계예산서는 수량산출서, 토적계산서, 단가산출서, 일위대가표, 설계예산 내역서로 구별하여 작성한다.

8.5.2 설계예산내역서

1) 내역서는 관련 법, 품셈 및 규정 등에 의거 경제적으로 산정하되 감독자와 협의 후 적용하여야 한다.

2) 설계예산내역서 단가적용은 공사발주의뢰 직전 해당 월을 기준으로 작성해야 한다.

3) 노임은 대한건설협회에서 공표하는 건설업임금실태조사보고서 상 개별직종노임단가(시중노임단가)를 적용하여야 한다.

4) 자재가격은 조달청의 가격정보를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 물가조사기관의 단가(한국물가협회 발행 물가자료, 물가정보센타 발행 종합물가정보, 한국응용통계소 발행 유통물가, 대한건설협회 발행 거래가격)를 적용하고 물가조사기관의 자료에 없는 단가는 감정가격, 유사거래 실례가격, 견적가격을 적용하여야 한다.

8.5.3 기본 및 실시설계에 대한 공사비산출은 내역서 및 일위대가표, 단가산출서, 수량계산서로 구분하여 작성하되 국토부 제정 표준품셈, 중기사용료 및 국내 물가시세표(가격정보 등)에 의거 산출하여야 하며, 그 외 사항은 감독과 협의하여야 한다.

8.6 공사입찰 배부용 설계서

공사입찰자에게 배부하기 위한 설계서는 다음과 같이 구성하여 작성하되 공사시방서는 분량을 감안하여 별책으로 작성한다.

1) 설계설명서

2) 예정공정표

3) 공사시방서

4) 공종별 물공량 내역서

9. 성과품목록

9.1 실시설계도서

성과품명	수량	규격	편철방법	비고
구조 및 수리계산서	10부	A4	좌철
설계예산내역서	10부	A4	좌철
단가산출서	10부	A4	상철	- 시험성과표, 견적서 원본 첨부
일위대가표	10부	A4	좌철
수량산출서	10부	A4	상철	(토적계산서 포함)
실시설계도 축소도면	15부	A3	좌철
공사시방서	15부	A4	좌철

9.2 실시설계보고서

성과품명	수량	규격	편철방법	비고
종합보고서	50부	A4	좌철
요약보고서	50부	A4	좌철
설계기준서	20부	A4	좌철
공사원가산정 기준서	20부	A4	좌철	단위공사비 산정자료 포함
도시시설물보고서	10부	A4(A3)	좌철

9.3 과업수행 과정자료

성과품명	수량	규격	편철방법	비고
사전검토회 자료	1식	A4	좌철
각종 인․허가 자료	1식	A4	상철
기타자료	1식	A4	좌철	현황조사자료, 관계기관 협의자료, 사진첩 등

9.4 현장설명용도서

성과품명	수량	규격	편철방법	비고
공사입찰배부용 설계서	40부	A4	좌철	CD-ROM으로 대체할 수 있으며 수량은 별도통보
수량조서	40부	A4	좌철	"
단가산출서	40부	A4	상철	"

9.5 구조물 경관설계보고서 및 3D시뮬레이션 성과 등

성과품명	수량	규격	편철방법	비고
경관설계보고서	10부	A4	좌철	해당지구
조감도 및 3D시뮬레이션 (설계 VR 포함)	10부	A3	좌철	해당지구

9.6 각종 성과물의 전산화 자료

성과품명	수량	비고
CD - ROM	10부	13.1～13.7항까지 자료의 원본수록 (HWP, XLS, DWG, PPT, JPG 등)
보고서변환자료	10부	13.1～13.7항까지 자료 중 각종 보고서 형식 성과품의 PDF변환자료 (FILE형식 : PDF)
자료보관 장치	3식	200 GB 이상 이동식 하드디스크, USB(자료의 원본 수록) (관련자료의 체계적 관리를 위하여 과업초기에 제출)

9.7 각 성과품의 수량 및 규격, 도구는 발주청과 합의하여 변경할 수 있다.