다중이용시설 공기질측정 결과보고

Ⅰ 개    요

▣ 일    자 : 2022. 4. 25.(월), 2022. 5. 2.(월)

▣ 장    소 : 지하 2층 주차장외 10개소

▣ 대    상 : 유지기준, 공중이용시설 관리대상 지역

▣ 내    용

『실내공기질관리법』제12조,제13조 및 동법 시행규칙 제11조, 제12조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여 측정한 결과보고임

Ⅱ 측정결과

▣ 주차장 공기질

구분	측정항목	기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유지기준	미세먼지	180㎍/㎥	B2층 주차장	24.9	4/25 15:40~	중량법	적합
		이하	B1층 주차장	30.7	4/26 15:52~		적합
	이산화탄소	1000ppm 이하	B2층 주차장	878	15:36~16:36	비분산적외선법	적합
			B1층 주차장	557	17:19~18:19		적합
	폼알데하이드	70㎍/㎥	B2층 주차장	23.8	15:42~16:44	HPLC법	적합
		이하	B1층 주차장	8.4	17:17~18:18		적합
	일산화탄소	17 ppm	B2층 주차장	3.3	16:10~17:10	비분산적외선법	적합
		이하	B1층 주차장	3.2	17:20~18:20		적합
권고기준	이산화질소	0.3ppm	B2층 주차장	0.041	16:10~17:10	화학발광법	적합
		이하	B1층 주차장	0.042	17:20~18:20		적합
	라돈	148 Bq/㎥ 이하	B2층 주차장	92.8	4/25 15:52~	연속모니터측정법	적합
			B1층 주차장	63.8	4/27 17:07		적합
	총휘발성	1000㎍/㎥	B2층 주차장	333.3	15:43~16:44	TD-GCMS법	적합
	유기화합물	이하	B1층 주차장	143.8	17:17~18:19		적합

▣ 공중이용시설 공기질(1층 체육관 외 8개소)

검사항목	기준	측정지점	검사결과	판 정
미세먼지 (PM-10)	200㎍/㎥ 이하	1층 체육관	14.0㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단	7.0㎍/㎥	적합
		1층 수영장	29.0㎍/㎥	적합
		지하2층 빙상장	8.0㎍/㎥	적합
		지하2층 종합상황실	27.0㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	16.0㎍/㎥	적합
		별관 1층 에어로빅장	22.0㎍/㎥	적합
		별관 2층 헬스장	27.0㎍/㎥	적합
		청소년수련관 종합상황실	13.0㎍/㎥	적합
일산화탄소 (CO)	10 ppm 이하	1층 체육관	0.2 ppm	적합
		1층 유아체능단	0.1 ppm	적합
		1층 수영장	0.2 ppm	적합
		지하2층 빙상장	0.4 ppm	적합
		지하2층 종합상황실	0.2 ppm	적합
		지하1층 볼링장	0.3 ppm	적합
		별관 1층 에어로빅장	0.1 ppm	적합
		별관 2층 헬스장	0.2 ppm	적합
		청소년수련관 종합상황실	0.2 ppm	적합
이산화탄소 (CO2)	1000 ppm 이하	1층 체육관	585 ppm	적합
		1층 유아체능단	650 ppm	적합
		1층 수영장	839 ppm	적합
		지하2층 빙상장	788 ppm	적합
		지하2층 종합상황실	671 ppm	적합
		지하1층 볼링장	554 ppm	적합
		별관 1층 에어로빅장	619 ppm	적합
		별관 2층 헬스장	696 ppm	적합
		청소년수련관 종합상황실	637 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	100㎍/㎥ 이하	1층 체육관	14.0㎍/㎥	적합
		1층 유아체능단	13.0㎍/㎥	적합
		1층 수영장	14.0㎍/㎥	적합
		지하2층 빙상장	15.0㎍/㎥	적합
		지하2층 종합상황실	15.0㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	15.0㎍/㎥	적합
		별관 1층 에어로빅장	16.0㎍/㎥	적합
		1층 별관 2층 헬스장	12.0㎍/㎥	적합
		청소년수련관 종합상황실	17.0㎍/㎥	적합