통신공사 과업내용서

(공영주차장 노후 CCTV 고도화공사)

2022.  08.

과천도시공사

목      차

제1장   공사일반

제2장   옥외 및 지중선로 공사

제3장   배관 공사

제4장   CCTV설비 공사

제1장 공사일반

1. 적용범위

1) 이 과업내용서는 과천시 공영주차장 노후 CCTV 고도화공사에 대한 기준을 정한 것으로서 본 공사에 적용한다.

2) 이 과업내용서는 본 공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정한다.

3) 이 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 당해 공사에 관계되는 각종 관계법령, 기술기준 및 규정, 공사계약 일반조건 등에 준한다.

2. 용어의 정의

이 과업내용서에서 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

1) 계약자: 계약자라 함은 건설․전기․통신․소방 공사 또는 기술용역을 발주하는 기관을 말한다.

2) 계약상대자: 계약상대자라 함은 계약자로부터 해당 공사를 도급받은 통신공사업자를 말한다.

3) 감리원(감독관): 감리원(감독관)이라 함은 건설기술진흥법, 정보통신공사업법 등에서 정한 바에 따라 설계도서 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인․검사하고, 소관업무 등에 대한 기술지도를 할 수 있는 자를 말한다.

4) 현장기술자(현장대리인): 현장대리인(현장기술관리인)이라 함은 공사계약 일반조건 및 관계법에 의거하여 시공자가 지정하는 책임시공 기술자로서 해당 현장에서 공사관리, 기술관리 및 기타 공사업무를 총괄 시행하는 자를 말한다.

5) 설계도서: 설계도서라 함은 설계도면, 각종계산서, 내역서, 과업내용서 및 계약자가 특별히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 기타 관련서류를 말한다.

3. 설계도서의 적용 순위

설계도서에 상호 간에 상충되는 사항이 발생 시 감리원(감독관)에게 보고․협의 하여야 하며, 설계도서의 일반적인 적용 순위는 공사과업내용서, 설계도, 물량내역서, 기타도서 순으로 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 계약자의 사실판단이나 설계자, 전문업체 등의 의견을 들어 조정하여 시행할 수 있다.

4. 착공서류 제출

계약상대자는 계약시 정해진 착공일에 다음 사항이 포함된 서류 3부를 제출하여야 한다.

□ 착공계

□ 현장 대리인계, 재직증명서

□ 사업수행계획서

□ 안전관리계획서(책임자 명시)

□ 인력 및 장비투입계획서

□ 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서

□ 예정공정표

□ 안전보건관리 준수 서약서

□ 보안서약서(대표(직인날인), 현장대리인, 당현장 투입 직원 등)

□ 계약내역서(출력물, 전자파일 포함)

□ 안전관리비 사용계획서

□ 4대보험 가입자 명부(현장대리인 및 당현장 투입 직원)

□ 기타 계약자에서 지정하는 서류

5. 현장기술자

계약상대자는 해당 공사 관련법령 및 공사계약 일반조건 등에 따라 적합한 책임기술자를 현장대리인으로 선임하여야한다.

6. 관계관서의 수속

6.1 계약상대자는 관련 법령, 조례 및 기준에 근거하여 당해 공사 시공 상에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 즉시 수행한다.

1) 구내통신선로공사 착공신고 및 사용전검사

2) 공사 추진 관계기관 협의

3) 기타 공사 및 준공에 필요한 수속

6.2 공사시공에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 계약상대자 부담으로 수행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 납부할 공과금(분담금 등)은 계약내역서에 별도 계상되지 않은 경우 계약자가 부담한다.

6.3 기타 이의가 있을 경우에는 쌍방 합의하에 이행토록 한다.

7 관계법규 및 제규정

계약상대자는 공사와 관련된 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령, 예규, 기술기준, 규정, 조례 등을 숙지하고 이를 준수하여 시공․관리하여야 한다.

7.1 공사에 적용되는 주요 법령, 규칙 및 기준 등은 아래와 같다.

1) 전기통신기본법, 정보통신공사업법, 전파법, 유선방송관리법 및 령, 규칙, 기준

2) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

3) 건설산업기본법, 건설기술진흥법 및 령, 규칙, 기준

4) 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 및 령, 규칙, 기준

5) 환경 관련 법령, 규칙

6) 산업표준화법에 의한 한국산업표준(KS)

7) 전기용품안전관리법 및 관계 령, 규칙

8) 기타 본 공사와 관련한 관련 법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례 및 기준.

7.2 설계도서와 관계법령․기술기준이 다른 경우 관계법령․기술기준에 따라 시공한다.

7.3 설계도서와 관계법령․기술기준에 명시되지 않은 사항은 감리원(감독관)과 협의 시행한다.

7.4 관계법규 및 제규정이 변경된 경우에는 변경된 것에 따른다.

8. 공사현장관리

모든 공사는 건설관계법령, 건설공사기준, 지방조례 등을 준수하여 시공하고, 공사현장 운영에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 계약상대자 부담으로 시행하는 것을 원칙으로 한다.

8.1 공사현장 내의 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 철저히 하여 현장을 청결하게 유지한다.

8.2 공사 시공에 수반하는 재해 및 공해방지를 위하여 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등 관계법령에 따라 다음 사항을 준수한다.

1) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인 등 제 3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

2) 공사현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게 확인하여야 한다.

3) 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 발행하지 않도록 한다.

8.3 안전사고, 재해 또는 공해가 발생하거나 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우에는 우선 필요한 응급조치를 신속히 취하고 그 경위를 계약자와 감리원(감독관)에게 보고한다.

8.4 인접한 건물 및 공작물에 대해서 보호를 필요로 할 때는 감리원(감독관)과 협의하여 공사진행 중이라도 즉시 보강하도록 한다.

8.5 기존부분, 시공완료 부분, 미사용 기기 및 자재 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보호를 한다.

8.6 발생자재를 인도하도록 정해지는 것은 지정된 장소에 정돈하고 서류를 첨부하여 감리원(감독관)에게 제출한다. 불필요하다고 인정되어지는 것은 관계법규 등에 따라 적절한 조치를 한다.

8.7 공사 진행 중 지장이 되는 장애물의 처리에 대해서는 감리원(감독관)과 협의한다.

8.8 준공 시 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 실시한다.

8.9 공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 복구 또는 재시공하여야 하며, 그에 대한 소요비용은 계약상대자 부담으로 한다.

9. 자재사용 및 관리

9.1 사용자재

1) 가설용 및 특별히 지정된 것 이외의 사용자재는 모두 신제품으로 한다.

2) 사용 자재는 한국공업규격 K.S표시 인증제품, 전기용품안전관리법에 의한 형식승인품, 전기통신기본법에 의한 형식승인품을 사용해야 한다. 다만, KS표시 인증제품이 없는 경우는 감리원(감독관)의 승인을 받은 후 사용해야 한다.

3) 자재 구매 시 고효율에너지기자재 인증제품 및 환경인증 제품을 우선하여 사용한다.

4) 설계도서 및 공사과업내용서에 재료의 품질이 명시되어 있지 않은 경우, 그 품질은 감리원(감독관)에게 동등 이상의 자재인지 여부를 확인 받아 선정한다.

5) 기기는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명기한 명판을 부착한 것으로 한다.

9.2 검사 및 시험에 합격한 자재는 현장에 반입하여 정리 보관하고, 불합격품은 즉시 공사장 밖으로 반출한다.

9.3 자재의 시험, 검사

1) 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업표준에 의하며, 기타 준용기준이 있을 때에는 그 것에 따른다.

2) 공사과업내용서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 자재 및 시공에 대한 시험 및 검사를 실시한다. 단, 한국산업표준에 의한 표준품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사 등에 의해 감리원(감독관)에게 인정되어지는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

3) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

9.4 지급자재 관리

1) 계약상대자에게 인도된 후 지급자재에 대한 관리 책임은 계약상대자에게 있다.

2) 지급자재의 종류, 수량 및 인도 장소는 구매 과업내용서 및 계약사항에 따른다.

3) 지급자재의 인도 시에는 감리원(감독관) 입회하에 검수하고, 시공자는 다른자재와 구분하여 보관․관리하여야 하며, 파손 및 분실되지 않도록 관리․보호 조치를 하여야 한다.

10. 시공관리

10.1 일반사항

1) 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도, 시공 상세도 등에 따라 계약자 또는 감리원(감독관)과 협의 하에 철저히 시공한다. 다만, 불분명하고 명문화되지 않은 사항은 계약자 또는 감리원(감독관)과 협의하여 시공한다.

2) 계약상대자는 당해 공사의 공정관리를 철저히 하여 공사기간 내 준공될 수 있도록 하여야 한다.

10.2 공정표 및 시공계획서

1) 공사 착공에 앞서 공정표를 작성하고 감리원(감독관)의 승인을 받는다.

2) 공사의 종합계획을 정리하여 작성하고 감리원(감독관)에게 제출한다.

3) 공정별로 기기, 재료 및 공법 등을 구체적으로 작성하고 감리원(감독관)의 승인을 받는다.

10.3 기기제작 및 시공상 필요한 도면을 작성하고 필요한 경우에는 견본 또는 기기 및 제품 취급설명서를 제출하여 감리원(감독관)의 승인을 받아야 한다.

10.4 공정표 및 시공계획서에 의한 공사에 관한 진척사항, 작업내용, 자재의 반입, 소비, 기후조건 등 기타 감리원(감독관)이 필요하다고 지시한 사항에 대해서는 정해진 기간까지 보고서를 제출한다.

10.5 계약상대자는 공사 도급계약에 따라 성실히 시행하여야 하고, 설계도서 및 과업내용서에 명기되어 있지 않은 사항 일지라도 시공상, 기능상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감리원(감독관)과 협의하여 시행토록 하여야 한다.

10.6 경미한 사항의 변경시공

1) 공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 사항이 발생 시 감리원(감독관)과 협의하여 변경 시공할 수 있다.

2) 경미한 사항에 대하여 감리원(감독관)의 시공변경을 요구할 시에 별도의 공사금액 증액 없이 변경한다.

11. 품질관리

1) 품질시험(시공시험)은 과업내용서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 실시하고, 그 결과를 감리원(감독관)에게 보고한다.

2) 품질검사(시공검사)는 과업내용서에 명시되었거나 필요한 단계 또는 감리원(감독관)이 지정한 공정에 도달한 경우에는 감리원(감독관)의 검사를 받는다.

3) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감리원(감독관)의 입회하에 시공한다.

4) 품질 및 검사․측정에 필요한 계측기 및 검전기를 현장에 비치하여야 한다.

12. 안전보건관리

계약상대자는 산업안전보건법, 중대재해처벌법, 안전기준에 관한 규칙, 건설관계법령, 각종 안전지침 및 기타 안전관리 관련법령 등에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 산업재해 발생의 방지에 노력하고 이에 대한 모든 책임을 진다.

1) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하고, 안전보건규정을 작성한다.

2) 계상된 안전관리비용은 관계법령 및 사용기준에 적법하게 당해 공사 현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리 등에 사용하고, 사용내역서 및 증빙서를 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 작업장 내에서 모든 근로자가 안전모, 안전화, 안전장갑 등 필요한 안전장구를 착용하도록 하여야 하며 이에 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 계약상대자는 공사현장 내에 안전시설, 안전수칙, 안내표지, 위험표지, 출입금지, 교통표시등 각종 안전표지판을 준비하여 적소에 설치하고 특히 위험부위에는 철조망, 경고표시(야간에는 야광물체 사용), 전조등 설치 등 안전보호시설을 설치하고 필요에 따라 안전요원을 배치시켜야 한다.

5) 모든 작업자 및 시공자는 감전, 추락, 충돌, 낙하 등 안전사고가 발생되지 않도록 모든 안전조치를 취한 후 작업을 하여야 한다. (활선작업은 금함을 원칙으로 한다)

13. 중대재해처벌법 관련

13.1 안전보건관리계획서

1) 안전보건관리계획서 제출

계약상대자는 안전한 작업환경 조성을 위해 본 공사에 대한 안전보건계획서를 작성한 후 제출하여야 한다.

	< 안전보건관리 계획서 >
▲ 안전보건관리 인력의 구성 및 운영방안 ▲ 안전보건관리 활동계획 ▲ 안전보건교육계획 ▲ 사용기계․기구 및 설비의 종류 및 관리 계획 ▲ 작업관련 실적 ▲ 작업자 이력․자격․경력현황 ▲ 안전보건관리규정 유무 ▲ 위험성평가 실시 이행 ▲ 최근 산업재해발생 현황 등

2) 안전보건관리 평가

- 계약상대자는 제출된 안전보건계획서에 대한 평가를 통해 미비한 부분은 대책마련 및 개선을 해야 한다.

- 제출된 안전보건계획서에 대한 평가기준은 아래와 같다.

13.2 안전보건관리 평가 기준 [붙임] 참조

1) 4개분야 13개 항목에 대한 적정여부 평가

2) (평가분야) 안전보건관리체제, 실행수준, 운영관리, 재해발생 수준

3) (평가항목)

- (안전보건관리체제) 일반원칙, 계획수립, 역할 및 책임, 규정

- (실행수준) 위험성평가, 안전점검, 이행확인, 교육 및 기록, 안전작업허가

- (운영관리) 신호 및 연락체계, 위험물질 및 설비, 비상대책

- (재해발생 수준) 산업재해 현황

붙임		안전보건 적정성 평가기준(예시)

※ 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(고용노동부)」 참조

평가항목	평가기준	여부
□ 안전보건관리체제
1. 일반원칙	‣도급․수급인의 안전보건방침에 대한 적정성 ‣안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행계획 포함 여부	적정
2. 계획수립	‣산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부(목표와 측정가능한 성과지표 여부) ‣인적․물적 투입범위 등 이행계획 적정 여부	부적정
3. 역할 및 책임	‣이행계획 추진을 위한 구성원의 역할분담 명시 여부
4. 규정	‣안전보건관리규정 여부
□ 실행수준
5. 위험성평가	‣도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 ‣유해․위험요인에 대한 자체 위험성 평가 실시․보완계획 여부 등
6. 안전점검	‣안전점검 및 모니터링 계획(보호구 착용확인 포함)
7. 이행확인	‣안전조치 이행여부 확인 절차 (도급업체의 지도조언에 대한 이행 포함)
8. 교육 및 기록	‣안전보건교육 계획 및 기록관리
9. 안전작업허가	‣유해․위험작업에 대한 안전작업허가 이행수준 절차 여부 ‣관리자 배치 계획 등
□ 운영관리
10. 신호 및 연락체계	‣도급․수급업체간에 중량물 취급작업, 밀폐공간작업, 화재폭발위험 작업 등 신호 및 연락체계 수립 여부
11. 위험물질 및 설비	‣유해․위험물질 및 취급 기계기구․설비에 대한 점검 등 관리방법 및 책임․권한에 대한 업무절차 여부
12. 비상대책	‣안전사고 발생유형별 비상대응계획 수립, 비상 시 대피 등 대응․훈련절차 여부 ‣피해 최소화 대책(소방서, 병원 등)
□ 재해발생 수준
13. 산업재해 현황	‣최근3년간 산업재해발생 현황

※ 평가기준과 절차(체크리스트)는 계약상대자의 특성, 규모, 개별업무의 내용 등을 종합적으로 고려하여 사업부서에서 자유롭게 마련하여 사용

※ 마련된 기준과 절차에 따라 업체가 선정되고 있는지를 반기 1회 이상 필히 점검

※ 계약절차 진행 중 실제로 계약이 제대로 이행되는지도 점검

14. 운전 및 유지관리

1) 설비는 일정기간 이상 시운전하여 이상 유무를 확인해야 한다.

2) 시설 사용․관리자에게 운전에 필요한 사항은 충분한 교육을 시행하고 운전절차에 대해 상세한 사항을 서류로 제공해야 한다.

15. 준공검사 및 제출물

15.1 공사가 완료되었을 때에는 공공전문기관 등의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그에 따른 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

15.2 감리원(감독관) 입회 하에 다음의 시험과 확인을 하고 계약자 또는 준공검사 기관의 준공검사를 받아야 한다.

1) 각종 설비의 외관 및 정돈상태의 확인

2) 각종 설비의 동작시험

3) 준공서류의 준비상태

4) 각종 설비가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 확보하여야 하고, 정상적으로 동작이 가능한지 여부를 확인하고 설비가 주위환경에 장애를 주지 않도록 한다.

15.3 제출물

준공검사 후 다음에 표시한 관계 도면 등 서류를 계약자 또는 감리원(감독관)에 3부 제출하여 이에 대한 확인 및 승인 후 공사를 인계인수한다.

1) 준공계 및 준공검사원

2) 준공내역서

3) 준공도면

4) 준공사진

5) 보안확약서(대표자, 직인 날인)

6) 준공서류 일체 CD 또는 외부저장장치

7) 기타 준공서류 (계약자 요구 사항)

16. 기 록

1) 협의 및 지시사항에 대해서는 그것들의 경과 내용을 기록하고, 정리 보관한다.

2) 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고, 정리 보관한다.

3) 공사공정의 주요부분 등에서 매입, 은폐 등으로 준공 시에 확인이 불가능한 부분은 공사현장 사진 또는 영상물로 촬영하여 정리 보관한다.

4) 감리원(감독관)의 지시가 있는 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다.

5) 시공일지 당일 그 내용을 기록하고 정리 보관한다.

6) 모든 기록은 정리하여 색인 후 준공서류로 제출한다.

제2장 옥외 및 지중선로 공사

1. 전기 및 통신 인입 위치

1) 전기 및 통신 인입 위치 및 공급방식(가공, 지중)은 설계도 기준으로 시공하여야 하고, 변경이 필요한 경우 감리원(감독관)에게 관련 자료를 제출하여 협의․승인 후 시공한다.

2) 주차빌딩 내에는 노출배관으로 시공한다.

2. 지중선로 공사

2.1 지중전선의 종류

1) 지중 전선은 케이블 사용을 원칙으로 한다.

2) 케이블은 설계도, 관련 기술기준 및 규정에 적합하고 사용전검사에 문제없는 규격으로 설치하여야 한다.

2.2 지중전선로의 시설방식

1) 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설깊이는 다음 표의 기준 이상으로 시공한다.(단, 설계도에 매설깊이을 명확히 명기한 경우는 기술기준에 이상 없는 경우 설계도 매설깊이 이상으로 시공한다.)

시설장소	매설깊이
차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소	1.0 m 이상
보도 및 기타 장소	0.6 m 이상

2) 지중전선관는 파상형 폴리에틸렌 전선관 또는 폴리에틸렌 전선관을 사용하고 설계도에 명기된 규격품으로 설치한다.

3) 매설관로는 지정깊이로 터파기한 후 하반부를 견고히 다지고 관로의 하단 100mm, 상단 100mm 부분까지는 고운 흙 또는 모래로 되메우기를 한다.

4) 전선관 매설 위치표시를 위하여 전선관 상부에 전기위험테이프를 매설하여야 하며, 전기위험 테이프의 매설 깊이는 전선관으로부터 300mm 상단에 설치한다.

5) 전선관 매설 위치 및 매설깊이를 준공도에 정확히 표기하여 제출한다.

3. 지중케이블의 포설 및 접지

1) 관내에 케이블을 포설하는 경우는 인입하기에 앞서 관내를 충분히 청소하고 케이블을 손상하지 않도록 관단을 보호한 후 조심스럽게 인입한다.

2) 케이블의 인입구, 인출구 가까이의 맨홀, 핸드홀 내에서 여유를 갖게 한다.

3) 케이블의 인입구 또는 인출구에서 물이 옥내에 침입하지 않도록 충분히 유의하여 방수처리를 실시한다.

4) 지중전선의 중간접속은 원칙적으로 불가 한다.

5) 지중전선이 지중약전류전선 또는 지중 광섬유케이블 등과 접근 또는 교체하는 경우에 상호의 이격거리를 저압 또는 고압의 지중전선에 있어서는 30㎝ 이상, 특별고압지중전선에 있어서는 60㎝ 이상으로 한다. 다만, 이들 전선 사이에 견고한 내화성능을 가진 격벽을 시설하거나 전선을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 해당 관이 이들 전선과 직접 접촉하지 않도록 하는 경우는 예외로 한다.

6) 지중전선로는 지중 약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 미치지 않도록 지중 약전류전선로에서 충분히 이격하거나 또는 기타 적당한 방법으로 시설한다.

4. 지중 전선관 설치

1) 지중배관의 설치는 옥내로 들어오는 관의 경우 옥외 쪽으로 기울도록 하여, 침입된 물이 옥내로 쉽게 유입되지 않도록 한다.

2) 전선관과 맨홀과의 연결 부분으로 물이 유입되지 하여야 한다.

3) 배관의 연결은 가능한 한 물의 침입이 되지 아니하도록 컴파운드, 누수방지 테이프 등을 이용하여 연결하여야 하며, 합성수지관 연결용의 접착제는 사용하는 합성수지관에 적합한 것을 사용하여 접속 전면에 골고루 칠하도록 한다. 다만, 합성수지관의 연결재료는 관의 강도와 같거나 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

4) 연약 지반인 경우로서 배관의 설치 위치가 변경될 우려가 있는 곳은 가요성 지중배관으로 시설하고, 변형에 대처할 수 있도록 배관종단 부분의 케이블은 여유가 있도록 시설한다.

제3장 배관 공사

1. 공통사항

1.1 노출배관

1) 노출되는 입상간선 배관은 1.5~2m 이하 마다 U찬넬에 클램프 등으로 견고하게 고정하여야 한다.

2) 노출행거 배관은 급수 또는 난방관과 중복되는 일이 없도록 하여야 한다.

3) 노출배관은 지지대를 설치하여 고정한다.

1.2 배관의 굴곡

1) 전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며 90°이하로 굴곡하여야 하고, 90°굴곡배관은 28㎜부터 노멀밴드를 사용하여야 한다.

2) 전선관은 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 아니된다.

3) 배관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.

1.3 배관용 박스

1) 배관용 박스의 위치와 설치높이는 설계도면 및 배선기구 등의 설치 위치에 따른다.

1.4 관통슬리브

1) 건물외벽을 관통하는 배관은 누수가 되지 않도록 하여야 한다.

2) 배관 연결 후 방수 모르타르로 등으로 견고하게 충진하여야 한다.

2. 금속관(강제전선관)공사

1) 전선관은 KS C 8401에 적합한 후강 규격을 사용하고, 전선관용 부속품은 KS C 8460에 적합한 후강 규격을 사용한다.

2) 전선관과 박스의 접속은 록너트로 고정하고 전기적ㆍ기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머 등으로 다듬고 금속제 붓싱을 취부 하여야 한다.

3) 전선관이 노출되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 같은 색상으로 재 도장 하여야 한다.

4) 금속관 상호는 같은 재질의 커플링으로 접속하며, 이 경우 조임 등은 확실하게 한다.

5) 노출시공 수직배관의 상단에는 엔트랜스캡 사용, 수평배관의 말단에는 터미널캡 또는 엔트랜스캡을 사용한다.

3. 합성수지관공사

1) 합성수지전선관 및 부속품은 다음과 같으며, 해당규격에 적합한 제품을 사용한다.

종 류	해 당 규 격
일반용 경질비닐전선관	KS C 8431
내충격용 경질비닐전선관
합성수지제 가요전선관	KS C 8454
파상형경질 폴리에틸렌 전선관	KS C 8455
합성수지제 가요전선관 부속품	KS C 8456

2) 경질비닐전선관공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.

3) 경질비닐전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

4) 내충격성 경질비닐전선관 및 부속품의 색상은 검정색으로 한다.

5) 합성수지관을 노출로 설치하는 경우에는 주위의 온도변화에 의한 신축 재해방지를 위하여 25～30m 마다 신축장치를 설치한다.

4. 금속제가요전선관공사

1) 가요전선관공사는 이중천장 내의 전등박스 연결 등 건조한 장소에서는 1종 가요성전선관을 사용한다.

2) 금속제 가요전선관 및 그 부속품의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

3) 금속제 가요 전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고, 또한 적당한 방법으로 건축구조물 등에 확실하게 지지한다.

4) 금속제가요전선관 상호의 접속은 커플링으로 한다.

5) 금속제가요전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기(接續器)로 접속한다.

6) 금속제가요전선관을 금속관 배선, 금속몰드 배선, 기기․기구 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기 등을 사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

5. 기타 관련 공사

1) 철판트러스 공법으로 시공되는 경우 박스 및 배관 위치의 철판 구멍따기는 정교하고 미려하게 마감하여야 하며 방청도료를 칠하여 부식을 방지한다.

2) 옥내에서 외부와 연결되는 배관의 말단에는 결로방지를 위하여 코킹 또는 기타 재료로 밀실하게 채워야 한다.

3) 배관공사가 끝난 후에는 배관 내에 오물이 들어가지 않도록 배관 말단에 적절한 조치를 취하여야 한다.

4) 전선관용 박스는 오염물질의 침투를 막고 전선의 보호를 위하여 기구취부 시까지 적절한 방법으로 보양 하여야 한다.

5) 돌출된 보강철물이나 못 등을 제거 후 녹이 발생하지 않도록 방청처리를 하여야 한다.

제4장  CCTV설비 공사

1. 배선

1) CCTV 배선은 설계도면에 따른다.

2) 통신선은 선로 연장 접속이 없도록 시공하여야 한다.

3) 배선은 구내 통신설비기준 규정 등에 관한 규칙을 준수하여 시공한다.

4) 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리한다.

5) Cable 설치 시 Cable 피복이 파손되지 않도록 주의해서 설치한다.

6) Cable이 꺾이거나 꼬이지 않게 하며, 과다한 장력으로 인해 Cable이 손상되지 않도록 주의해서 설치한다.

7) 자중으로 인한 Cable의 처짐이 발생하지 않도록 일정 간격마다 고정시켜 준다.

8) 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡율 반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심의 것은 8배) 이상으로 한다.

9) 단자함에는 Cable 연결 시 2M 이상의 여유를 주어 향후 위치 변경 시 사용이 가능하도록 한다.

10) 케이블 포설 시에는 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.

11) 트레이 및 덕트 내 케이블은 간선회로 별로 2m마다 케이블타이로 고정하여야 한다.

2 광케이블(Optical Cable) 공사

1) 광케이블 심선은 대단히 가늘고 Glass 특유의 성질이 있으므로 취급에 주의해야 하고, 심선이 산란되지 않게 비닐주머니에 넣어 보관해야 한다.

2) 광케이블을 절단할 때는 Cable Cutter 나 Wire Cutter를 사용한다.

3) 광케이블 공사는 장력, 측압 및 곡률반경에 유의하여 시공한다.

4) 광케이블에 충격이 가해지지 않도록 주의하여 시공한다.

5) 광케이블은 포설 장력 이하로 인장 포설하며, 포설하는 동안 광 Cable에 비틀림이나 외부적인 힘에 의한 손상이 없도록 한다.