『2022년도 과천시민회관』

우기대비 시설물 안전점검 추진결과 보고

Ⅰ	점검개요

□ 기 간: 2022. 6. 20(월) ~ 6. 24(금) [5일간]

□ 대 상: 과천시민회관 시설물 전반

□ 점 검 팀: 재난관리 팀장 외 10명

□ 점검방법: 점검반 편성에 의한 자체점검(누전, 우수관, 배수상태 위주점검)

□ 점검반 편성

구 분	주 점검자	합동 점검자
건 축	신동환, 김창열, 윤승현, 유창훈	기타 팀원 전체
기 계	김상철, 박왕권, 최성호, 최원석	기타 팀원 전체
전기/소방	김대희, 신송식, 이영권	기타 팀원 전체

Ⅱ	주요 점검내용

□ 건축분야

○ 건물옥상 우수관 배수상태 및 방수층의 상태 등 점검

○ 건물 외장 석재 및 유리 줄눈 코킹부분 상태점검

○ 빙상장 상부 배수시설 및 배관상태 점검

○ 원활한 배수능력 확보를 위한 배수로 청소 등

□ 기계분야

○ 옥외 하수관 막힘 상태 점검

○ 각종 배수펌프 작동상태 점검

○ 옥외 기계시설물 상태 점검

○ 배관(밸브)역류 상태 점검

□ 전기, 소방분야

○ 건물보호 피뢰침 안전상태 점검

○ 전기외등 선로 및 누전 차단기 점검

○ 외등구조물 견고성 상태 점검

○ 옥내외 소방시설 점검

Ⅲ	점검결과

□ 보안등 점검 사항

장 소	점검항목	점검 개소	이상유무		비 고
			양호	불량
계		93	93
옥외 보안등	누전여부	26	26	-	양호
잔디등	〃	58	58	-	〃
옥외 파고라 조명	〃	8	8	-	〃
옥외 경관조명	〃	1	1	-	〃
※ 현장조치 내용 1. 옥외 행사용 분전함 물고임 현장 조치(방수고무 시공) 2. 외등선로 피복 절연 3. 타워등 누전차단기 교체

장 소	점검항목	점 검 개 소	이상유무		비 고
			양호	불량
계		33	33
옥상 상부 배수로	유수흐름방해 여부(청소상태)	3	3	-	이물질 제거 완료
옥외 우수관	〃	7	7	-	〃
소극장 앞 배수관	〃	8	8	-	〃
주차장 트렌치	〃	3	3	-	이물질 제거 완료
우수맨홀	〃	2	2	-	〃
정화조	〃	2	2	-	〃
배수 펌프실	〃	8	8	-	〃

□ 배수구 및 펌프 등 점검 사항

Ⅳ	풍수해 대비대책

□ 운영방법 : 5단계 대응 비상근무단계

관 심 (평시)	⇨	상황인지 (30mm/일)	⇨	1단계 (호우주의보)	⇨	2단계 (호우경보)	⇨	3단계 (대규모재난)

□ 종합상황실 비상근무 판단기준

구분	1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
판단 기준	○ 호우주의보 발령시(3-60) - 3시간 60mm이상 예보 - 12시간 110mm이상 예보 ○ 한강대교 수위 4.5m도달시 ○ 태풍주의보(순간풍속20m/s)	○ 호우경보 발령시 - 3시간 90mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ○ 홍수주의보 (한강대교수위 8.5m도달시) ○ 태풍경보 (순간풍속26m/s,총강우량 200mm이상)	○ 홍수경보 발령시 - 한강대교수위 10.5m ○ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 ○ 이재민 다수 발생

□ 태풍 및 호우관련 위기경보에 따른 및 비상근무 실시

구분

종합상황실 비상근무

평일야간

토·일·공휴일 주야간

1단계(주의)

필요시 1인 보강

필요시 1인 보강

2단계(경계)

상황실 1인 보강

상황실 1인 보강

3단계(심각)

필요시 전직원 동원

필요시 전직원 동원

□ 필요 장비 및 자재 준비(수중모터, 모래주머니 등)

□ 비상연락 및 상황전파(SNS 과천도시공사 재난안전 카톡방 운영)

폭우에 따른 피해 발생	⇨	시민회관 종합상황실	⇨	재난관리 팀장	⇨	시설관리 부장	⇨ ⇦	사 장/ 본부장
						⇩
						SNS또는, 핸드폰 연락	⇨	전직원 동원 상황대처

□ 호우주의보 발령시 근무자 필수 점검지역

○ 1차 누수지역 점검

○ 2차 옥외 우수관 위주 점검실시

○ 3차 건축물 옥·내외 점검

Ⅴ	붙임

□ 우기대비 시설물 안전점검표(국토안전관리원 제공 양식) 1부.

□ 우기대비 점검 사진 대지 1부. 끝.