다중이용시설 공기질측정 결과보고

※개    요

▣ 일    자 : 2020. 9. 10.

▣ 장    소 : 지하 1층 주차장, 지하 2층 주차장

▣ 대    상 : 유지기준, 권고기준

▣ 내    용 :『다중이용시설등의 실내공기질관리법』제12조,제13조 및 동법 시행규칙 제11조, 제12조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여 측정한 결과보고임

※측정결과

▣ 주차장 공기질

구분	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유 지기준	미세먼지	180㎍/㎥ 이하	1지점	21.0	9/10 09:17~	중량법	적합
			2지점	31.1	9/11 09:25~		적합
	이산화탄소	1000ppm 이하	1지점	532.4	10:00~11:00	비분산적외선법	적합
			2지점	552.6	11:12~12:12		적합
	폼알데하이드	100㎍/㎥ 이하	1지점	7.1	09:52~10:52	HPLC법	적합
			2지점	6.9	11:12~12:12		적합
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	2.6	10:00~11:00	비분산적외선법	적합
			2지점	1.9	11:15~12:15		적합
권고기준	이산화 질소	0.3 ppm 이하	1지점	0.038	10:00~11:00	화학발광법	적합
			2지점	0.019	11:15~12:15		적합
	라돈	148Bq/㎥이하	1지점	13.2	9/10 09:18~	연속모니터측정법	적합
			2지점	26.3	9/11 13:26~		적합
	총 휘발성 유기화합물	1000ug/㎥ 이하	1지점	104.1	09:53!10:53	TD-GCMS법	적합
			2지점	98.0	11:11~12:11		적합