공사과업내용서

(주차빌딩 승강기 부품 설치 공사)

2023년

과천도시공사

시설관리부

주차빌딩 승강기 부품 설치 시방서

제1장 일반사항

목적 및 개요

1-1 목적

과천주차빌딩에서 운영 중인 승강기의 안전성 확보 및 이용객 안전사고 방지, 승강기 관련법규 준수를 목적으로 안전부품을 교체 및 설치하고자 함

1-2 개요

가. 공사명 : 과천주차빌딩 승강기 안전부품 교체 및 설치

나. 범위

1) 개 요 : 승강기 7대 안전부품 교체 및 설치

2) 위 치 : 과천시 별양동 1-34 과천주차빌딩

3) 공사기간 : 착수일로부터 10일 (승강기 검사 제외)

4) 제 원(세부사항)

구 분	승강기	비 고
제 조 사	티케이엘리베이터코리아㈜
모 델 명
설치년월일	1998. 08. 21
형식/종류	권상식/VVVF/승객용
정원/적재하중/운행층수	12인승/900kg/5층
승강기 용도	승객용
승강기 고유번호	2028-452

범위

2-1 적용범위

가. 본 시방서는 승강기안전관리법의 안전검사기준에 따른 과천주차빌딩 승강기 안전부품 설치 및 부대 공사(승강기 검사 포함)에 적용한다.

- 본 시방서의 발주자는 과천도시공사을 말하며 공급자는 낙찰 받은 승강기    업체를 말한다.

나. 관계법령 또는 별도로 정한 규격을 제외하고는 본 시방서에 준해 시공한다.

다. 승강기 안전장치설치에 관한 시방서와 관련하여 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 행정안전부에서 고시한 승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준에 적합하게 시공한다.

라. 공급자는 발주자의 요구대로 시방서가 의도한 바와 같이 완전하고 안전한 엘리베이터가 설치될 수 있도록 하며 전기식 엘리베이터 검사기준에 적합하여야 한다.

2-2 공사범위

가. 권상기(유도→동기용/TM 배드포함)교체, 권상기 이중브레이크 설치.

나. CP 제어반 교체

다. 승강장문 이탈방지장치설치.

라. 승강장/카문 손끼임 방지 장치 설치

마. 자동구출장치설치.

바. 비상정지장치, 비상통화장치

사. 개문발차 및 상승과속방지 장치 설치.

계약조건

3-1 공사계획

가. 정밀안전검사 기준 안전장치설치 엘리베이터 1대 공급금액으로 수급자의   책임 하에 보수 설치한다.

나. 1대를 보수 설치하되 작업 순서는 발주자와 협의 후 정한다.

3-2 계약금액의 불변

공급자는 설치 기간 중 물가 및 인건비 상승에 따른 계약된 금액의 인상을 요구할 수 없다.

비용부담

4-1 다음에 소요되는 비용은 공급자 부담으로 한다.

가. 엘리베이터를 보수 설치하는 기기 설치공사 비용

나. 엘리베이터 보수설치 완료 후 승강기 검사(검사수수료 포함)비용과 자체검사, 각종 점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

다. 본 시공을 위한 현장사무실이나 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 발생되는 소요비용

현장가설물

5-1 본 작업에 필요한 현장사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물이 있을 경우 발주자와 협의하여 가설하며 장소는 발주자가 제공한다.

5-2 공급자는 본 설치작업을 알리기 위한 알림 표지판을 승강기 입구 안내 표지판에 게시하여 사용자들의 안전 및 이동에 불편이 없도록 한다.

시공 전 승인사항

6-1 공급자는 계약 체결 후 15일 이내에 다음의 제출물을 제출하여 설치의 승인을 득한 후 승강기 보수 설치에 착수하여야 한다.

6-2 보수 설치공사의 일정 등은 발주자와 협의 후 진행한다.

완료 시 제출서류

아래의 제출서류는 완료 시 발주자에 제출한다.

가. 인증서

1) 상승과속방지장치 KC인증서

2) 자동구출장치 인증서

3) 승강장문 이탈방지장치 인증서

4) 동기모터 인증서

나. 승강기 검사 합격 증명서

설계변경

발주자가 제시한 시방서에 의하여 작업하되, 부득이한 사정으로 설계변경이 필요할 시 발주자의 감독자와 협의하여 다음 각 호에 해당하는 경우에 설계변경을 할 수 있다.

가. 작업 전 승인사항 내용이 불분명 하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

나. 새로운 기술, 공법 사용으로 설치비의 절감 및 설치 기간의 단축 등의 효과가 현저하다고 판단되는 경우

다. 기타 승인사항을 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

품질확인

가. 법정(수시) 검사

1) 공급자는 설치착수와 동시에 필요한 관계기관의 수속(허가,신고,검사 등)을 대행하여 필하여야 하며, 상기 수속에 필요한 제 경비는 공급자의 부담으로 하여야 한다.

2) 공급자는 승강기시설 안전관리법에서 지정하는 검사기관의 검사를 필한 후 검사합격증명서를 완료 시 제출하여야 한다.

3) 공급자는 검사기관의 검사 시 입회하여야 한다.

안전관리

가. 공급자는 승강기 안전장치 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여 필히 대책과 대응을 즉시 하여야 한다.

나. 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기 사용 시에는 반드시 소화기를 비치함은 물론 승강기 안전장치공사 중 발생될 수 있는 개구부에는 안전 보호 장치를 반드시 설치하여 안전사고 예방에 적극 대처하여야 한다.

다. 승강기 안전장치설치 중 기존 시설물을 고의 또는 과실로 훼손 시 교체완료 전까지 원상복구 또는 변상조치 하여야 한다.

라. 공급자는 일상생활에 지장을 초래할 수 있는 소음 및 분진 발생 작업 시 사전에 발주처와 협의 하에 시행하되 가능하면 생활에 지장을 초래하지 않도록 주의하여야 한다.

마. 관리자가 안전관리에 문제가 있다고 필요하다고 판단한 경우 현장대리인이나 작업자 교체를 지시할 수 있으며 공급자는 즉시 이에 응해야 한다.

바. 본 시방서 이외에도 산업안전보건법 등의 관련 법규에 따라 안전관리를  하여야한다.

사. 위험성평가 및 작업계획서를 작성 해야한다.

노무관리

가. 공급자는 현장 보수작업자는 정해진 안전한 복장을 착용하여 발주자 및 공급자의 위신을 추락하지 않도록 주의해야 한다.

나. 공급자는 보수작업이 진행되는 동안 작업 요원과 작업상황을 파악하여 책임자에게 보고하여야 한다.

다. 현장 내에서 음주는 금지해야 하며 흡연은 지정된 장소에서 해야 한다.

운반, 보관 및 폐자재 취급(처분)

가. 작업 중 발생하는 각종 폐기물은 공급자가 처리해야 하며 비용은 공급자 부담으로 한다.

나. 철거 후 메인모터는 분해 후 발주자에게 반납한다.

다. 폐자재(권상기,로프등등) 정해진 장소에 야적해야 한다.

13. 품질보증

가. 공급자는 설치 완료 후 승강기시설 안전관리법에 따른 품질보증서를 발급하여야 한다.

나. 공급자는 완료검사 후 사용자의 고의적 사고나 또는 천재지변에 의한 사고를 제외 하고는 제작 및 시공 등의 하자에 대하여 동기모터는 3년간 그 외부품은 1년간 품질을 보증하여야 하며, 관리주체가 품질보증서의 사용·관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 하자보수 하여야 한다.

다. 공급자는 하자이행보증금을 납부하여야 하며, 총 공사금액의 3%으로 한다.

(3년 , 권상기에 한함 / 그외 물품 1년)

14. 입찰참가자격

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및         동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 참가자격을 갖춘 업체

①「건설산업기본법」에 의한 전문공사업[승강기·삭도 공사업(주력분야:    승강기설치공사)을 등록한자.

②「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」2조에 의한 중소기업자    (업체)로서 동법 제9조 및 동법시행령 제10조의 규정에 따른 직접생산확인증명서(승객용엘리베이터2410160101) 소지 업체

제2장 교체공사 세부사항

1. 적용기준

본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다.

가. 승강기안전부품 안전기준(행정안전부 고시)

나. 한국산업규격(KS), 국제전기표준(IEC), 유럽전기표준(CENELEC)

다. 기타 관련 규격

2. 제원

가. 용    도 : 승객용

나. 총 대 수 : 1대

다. 정격용량 : 900kg /12인승

라. 정격속도 : 1 m/s

마. 제어방식 : VVVF

바. 운행층수 : 1층~5층(5stop) 1대

사. 운전방식 : 단독운전(B1~6층(6stop) 2대)

아. 재사용품 : 제어반,권상기 일부 받침대(배드)

일반사양	종류	승객용(SICON-4000EKZI제어반)
	용량	900kg/12인승 1대
	속도	1 m/s
	정지/출입문 개소	1~5층 1대
	제어방식	V.V.V.F(전력 회생형 인버터)
	운전방식	단독운전(자동, 전용)
관련사항	권상기	동기모터 (유도→동기용/TM 배드포함)
	와이어로프	10ø4본
	승강장 카문	손끼임 방지 장치 설치 (인증서 제출)
	승강장문 이탈방지 장치	이탈방지 장치 설치 (인증서 제출)
	개문발차/상승과속방지장치	인증서 제출
	자동구출장치	인증서 제출
기타	폐기물	공급자 귀속 처리
	폐자재	정해진 장소에 야적
	철거/설치	안전장치설치시 불가피한 건축물 철거후 설치

3. 하부 기계실 내 기기

3-1 권상기

승강기 안전시설관리법에 의거 싱글 브레이크를 이중 브레이크로 교체 설치

해야 하므로 동기전동기로 교체한다.

3-2 동기모터 받침대(추가설치 및 일부 재사용)

추가설치원칙으로 하며, 단, 현장상황시 일부 받침대를 재사용 할 수 있다.

3-3 동기모터

가. 엘리베이터전용의 전동기를 적용한다.

나. 권상기용 전동기는 1시간 정격으로 하여야 한다.

다. 전동기 축의 회전부위에는 안전덮개를 설치하여야 한다.

라. 전동기의 전원선과 엔코더 선은 분리하여 설치해야 한다.

4. 기타

가. 모든 기기 부품은 K․S 또는 감독관이 인정하는 국내 일류 MAKER 제품이       어야 하며 성능을 보장하여야 한다.

나. 본 구입사항에 기재되지 않았어도 본 구입품의 성능상 필요한 부품은 공        사에 반영하여야 한다.

다. 제작자는 본 구입사항의 문구해석상 상이점이 있을때는 감독관의 해석에        따라야 하며 상세설계 및 제작상 불합리 하거나 사양서에서 제시               한 사항보다 우수한 대안이 있을시는 검토서를 제출 감독관의 승               인을 득하여야 한다.

라. 감독관이 승인하여 납품완료한 기기일지라도 기본 사양의 성능발휘에 중        대한 차질이 발견되었을 경우 제작자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는        교환하여야 한다.

마. 기타 사항(권상기 제외 안전부품)은 일반승강기에 의한다.