2024년도 과천시민회관 실내공기질측정 결과보고

Ⅰ 과업 개요

1. 과업의 목적

본 과업은 「실내공기질 관리법[법률 제 19720호, 시행 2024. 3.             15. 」에 의거하여 전 연령층이 많이 이용하는 시민회관을 대상으로          실내환경 오염물질을 측정하여 시민 건강보호와 환경상 위해를 사전          예방하고, 쾌적한 환경 유지를 목적으로 실내공기질 측정을 한다.

2. 과업의 근거

「실내공기질관리법」제5조, 제6조, 제12조, 동법 시행규칙 제3조, 제4조

3. 과업의 내용

1) 측정 대상: 실내공기질 관리법 제3조(적용대상)에 따른 시설

[실내주차장 및 실내체육시설]

2) 측정 일자: 2024. 4. 8.(월) ~ 4. 11.(목)

3) 내용

「실내공기질관리법」제5조, 제6조, 제12조, 동법 시행규칙 제3조, 제4   조에 의거 해당 시설물에 대한 실내공기질을 전문용역업체에 의뢰하여   측정한 결과보고임.

Ⅱ 측정결과

1. 실내주차장 공기질 측정 결과

	측정항목	기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	판 정
유지기준	미세먼지	180㎍/㎥	B2층 주차장	52.7	4/8 09:20	중량법	적합
		이하	B1층 주차장	48.0	~ 4/9 09:24		적합
	이산화탄소	1,000ppm	B2층 주차장	445	12:27~13:27	비분산적외선법	적합
		이하	B1층 주차장	439	13:49~14:49		적합
	폼알데하이드	70㎍/㎥	B2층 주차장	3.8	12:23~13:24	HPLC법	적합
		이하	B1층 주차장	4.3	13:45~14:46		적합
	일산화탄소	17 ppm	B2층 주차장	1.2	12:40~13:40	비분산적외선법	적합
		이하	B1층 주차장	1.6	13:45~14:46		적합
권고기준	이산화질소	0.3ppm	B2층 주차장	0.022	12:40~13:40	화학발광법	적합
		이하	B1층 주차장	0.033	14:00~15:00		적합
	라돈	148Bq/㎥	B2층 주차장	22.5	4/8 09:21	연속모니터링 측정법	적합
		이하	B1층 주차장	19.8	~ 4/11 15:25		적합
	총휘발성 유기화합물	1,000㎍/㎥	B2층 주차장	117.6	12:23~13:24	TD-GCMS법	적합
		이하	B1층 주차장	88.1	13:45~14:46		적합

2. 실내체육시설 공기질 측정결과

측정항목	기준	측정지점	검사결과	판 정
미세먼지 (PM-10)	100㎍/㎥ 이하	1층 체육관	40.0㎍/㎥	적합
		1층 수영장	12.0㎍/㎥	적합
		1층 에어로빅장	45.0㎍/㎥	적합
		2층 헬스장	43.7㎍/㎥	적합
		지하1층 골프연습장	32.0㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	36.0㎍/㎥	적합
		지하2층 빙상장	28.0㎍/㎥	적합
		지하2층 복도	37.0㎍/㎥	적합
일산화탄소 (CO)	7 ppm 이하	1층 체육관	1.4 ppm	적합
		1층 수영장	0.9 ppm	적합
		1층 에어로빅장	0.7 ppm	적합
일산화탄소 (CO)	7 ppm 이하	2층 헬스장	0.7 ppm	적합
		지하1층 골프연습장	0.7 ppm	적합
		지하1층 볼링장	0.7 ppm	적합
		지하2층 빙상장	1.2 ppm	적합
		지하2층 복도	0.9 ppm	적합

이산화탄소 (CO2)	1,000 ppm 이하	1층 체육관	610 ppm	적합
		1층 수영장	812 ppm	적합
		1층 에어로빅장	980 ppm	적합
		2층 헬스장	856 ppm	적합
		지하1층 골프연습장	670 ppm	적합
		지하1층 볼링장	498 ppm	적합
		지하2층 빙상장	897 ppm	적합
		지하2층 복도	489 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	70㎍/㎥ 이하	1층 체육관	20.0㎍/㎥	적합
		1층 수영장	26.0㎍/㎥	적합
		1층 에어로빅장	35.0㎍/㎥	적합
		2층 헬스장	26.0㎍/㎥	적합
		지하1층 골프연습장	32.0㎍/㎥	적합
		지하1층 볼링장	29.0㎍/㎥	적합
		지하2층 빙상장	21.0㎍/㎥	적합
		지하2층 복도	22.0㎍/㎥	적합

끝.